## 00_Instrukcja
FORMULARZE TECHNICZNE OFERTY – PARAMETRY GWARANTOWANE
Budowa Nowego Źródła OZE w Kościerzynie – Instalacja Pomp Ciepła ¦ na podstawie PFU, rewizja 1.0 z 05.08.2026 r.
PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA – WZÓR DLA OFERENTÓW. Wszystkie dane liczbowe, nazwy producentów, modele i dokumenty są FIKCYJNE i służą wyłącznie zilustrowaniu sposobu wypełnienia formularza. Nie stanowią oferty, rekomendacji technicznej ani wymagania Zamawiającego.
1. Zasady wypełniania
1 | Żółte komórki | wypełnia Wykonawca. Nie wolno pozostawiać pustych pól oznaczonych jako obowiązkowe.
2 | Szare komórki | zawierają warunki i wymagania Zamawiającego wynikające z PFU.
3 | Zielone komórki | zawierają formuły kontrolne lub wartości obliczane automatycznie; nie należy ich nadpisywać.
4 | Temperatury ścieków i powietrza | wprowadzać wyłącznie jako liczby całkowite w pełnych °C. Walidacja nie dopuszcza wartości dziesiętnych.
5 | Wartości deklarowane | muszą być liczbowe. Nie dopuszcza się wpisów „zgodnie z kartą katalogową”, „według doboru”, „wynikowo” lub podobnych.
6 | Źródła danych | dla Qnet, Pel i pozostałych wartości należy wskazać identyfikator ze skoroszytu 12_Zrodla. Identyfikator musi prowadzić do konkretnego dokumentu i miejsca w dokumencie.
7 | Mapa Pracy | musi obejmować część ściekową, powietrzną i pracę łączną. Nie dopuszcza się ekstrapolacji poza Gwarantowaną Kopertę Pracy.
8 | Jednoczesność parametrów | Qnet, Pel, COP, temperatury, konfiguracja i obciążenie dla danego Punktu Gwarancyjnego muszą dotyczyć tych samych warunków.
9 | Złożenie Oferty | Karta Parametrów Gwarantowanych ma zostać przekazana jako podpisany PDF oraz w edytowalnym formacie XLSX. Mapa Pracy – w PDF i XLSX.
2. Zakres skoroszytu i podstawa PFU
Lp. | Arkusz | Zakres / podstawa
1 | 01_Oferent | Dane Oferenta i identyfikacja Oferty ¦ PFU 14.3; Dokumenty Postępowania
2 | 02_Urzadzenia | Producent, typ, model, liczba urządzeń, sprężarki, obiegi, czynniki, prądy ¦ PFU 14.3, Tabela 3
3 | 03_KPG_Scieki | Karta części ściekowej i Punkty Gwarancyjne Tabeli 6 ¦ PFU 14.3, 14.6.1, Tabela 6
4 | 04_KPG_Powietrze | Karta części powietrznej i Punkty Gwarancyjne Tabeli 7 ¦ PFU 14.3, 14.6.2, Tabela 7
5 | 05_KPG_Lacznie | Karta pracy łącznej i Punkty Gwarancyjne Tabeli 8 ¦ PFU 14.3, 14.6.3, Tabela 8
6 | 06_Parametry_Roczne | Parametry roczne i planowane postoje ¦ PFU 14.11–14.12, Tabela 10
7 | 07_Mapa_Scieki | Mapa Pracy części ściekowej ¦ PFU 14.7
8 | 08_Mapa_Powietrze | Mapa Pracy części powietrznej ¦ PFU 14.7
9 | 09_Mapa_Lacznie | Mapa Pracy instalacji łącznie ¦ PFU 14.7
10 | 10_Bilans_El | Szczegółowy bilans mocy elektrycznej ¦ PFU 14.3 pkt 13–18; 14.3.1
11 | 11_Bilans_Cieplny | Bilans cieplny Referencyjnych Punktów Doboru ¦ PFU 14.3 pkt 6–9, 18
12 | 12_Zrodla | Rejestr źródeł i identyfikowalność wartości ¦ PFU 14.3.1
13 | 13_Dokumenty | Lista dokumentów składanych z Ofertą ¦ PFU 14.3.1 oraz 14.7
3. Kontrola kompletności Oferty
Dane Oferenta |  |  | SPEŁNIA |  | GOTOWE DO ZŁOŻENIA
Urządzenia – kompletność i limit 9 szt. |  |  | SPEŁNIA
KPG – część ściekowa |  |  | SPEŁNIA
KPG – część powietrzna |  |  | SPEŁNIA
KPG – praca łączna |  |  | SPEŁNIA
Parametry roczne |  |  | SPEŁNIA
Mapa Pracy – ścieki |  |  | GOTOWE
Mapa Pracy – powietrze |  |  | GOTOWE
Mapa Pracy – łącznie |  |  | GOTOWE
Bilans elektryczny |  |  | SPEŁNIA
Bilans cieplny |  |  | SPEŁNIA
Źródła danych |  |  | GOTOWE
Dokumenty Oferty |  |  | GOTOWE
4. Kluczowe wymagania i Gwarantowana Koperta Pracy
| Parametr | Minimum | Maksimum | Jedn. | Uwagi | Podstawa PFU
| Temperatura ścieków na wejściu | 9 | 23 | °C | Pełna zdolność pracy w całym zakresie | Tabela 4
| Temperatura ścieków na wyjściu | 3 | ≤ temperatura wejściowa | °C | Automatyczne ograniczenie odbioru przed spadkiem poniżej 3°C | Tabela 4
| Godzinowy dopływ ścieków do zbiornika | 52 | 308 | m³/h | Zakres projektowy zbiornika, hydrauliki i sterowania | Tabela 4
| Temperatura powietrza | -7 | 40 | °C | Przy –7°C Qnet części powietrznej ≥ 0,80 MWt | Tabela 4
| Temperatura powrotu sieci | 45 | 58 | °C | Dobór do całego zakresu | Tabela 4
| Temperatura zasilania w sezonie | 70 | 85 | °C | Mierzona w Punkcie Przekazania Ciepła | Tabela 4
| Temperatura zasilania poza sezonem | 68 | 68 | °C | Stała nastawa, o ile Zamawiający nie poleci inaczej | Tabela 4
| Zakres regulacji części ściekowej | 25 | 100 | % | Stabilna praca bez niedostępnych przedziałów | Tabela 4
| Zakres regulacji części powietrznej | 25 | 100 | % | Z uwzględnieniem odszraniania | Tabela 4
| Udział grzałek | 0 | 0 | % | Zakaz w parametrach gwarantowanych i bilansie rocznym | Tabela 4
| Ciśnienie nominalne po stronie sieciowej | 1.6 | wg projektu | MPa | PN nie mniej niż 1,6 MPa | Tabela 3/4
| Łączna liczba pomp ciepła | 1 | 9 | szt. | Łącznie dla obu części Instalacji | PFU 1.1
| Dopuszczone czynniki | R1234ze / R450A / R744 / R454B / R513A |  | – | Rodzaj i ilość deklaruje Wykonawca | Tabela 3
| Krzywa grzewcza | Tzew < +10°C → 85°C; +10 do +15°C → 75°C; > +15°C → 70°C |  | – | Temperatura zasilania w Punkcie Przekazania Ciepła | Tabela 5
| Maksymalna wymagana temperatura zasilania | 85 | 85 | °C | Zdolność do osiągnięcia i utrzymania w wymaganych Punktach Gwarancyjnych | Tabela 3
ZMIANY WPROWADZONE W TYM PLIKU WZGLĘDEM FORMULARZA WYJŚCIOWEGO (konieczne, aby dało się wpisać wymagane dane): 1) 04_KPG_Powietrze E18 oraz H37:H43 i 08_Mapa_Powietrze I7:I306 – limit walidacji przepływu powietrza podniesiony ze 100 000 do 2 000 000 m³/h (rzeczywisty przepływ dla ok. 1,3 MWt to ok. 236 000 m³/h – poprzedni limit uniemożliwiał wpisanie wartości). 2) 03_KPG_Scieki E20 oraz 04_KPG_Powietrze E17, E19, E20 – usunięto walidację liczbową; pozycje te wymagają wg PFU 14.3 pkt 11–12 podania kilku wielkości i opisu (min./maks./najniższa stabilna moc; liczba i moc wentylatorów; T mokry albo RH), a walidacja dopuszczała tylko jedną liczbę. Pozostała struktura, formuły i walidacje są niezmienione względem pliku Zamawiającego.

## 01_Oferent
DANE OFERENTA I IDENTYFIKACJA OFERTY
Arkusz wypełnia Wykonawca. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe należy uzupełnić.
Dane Oferenta
| 1 | Nazwa Oferenta / Wykonawcy | PRZYKŁAD – Pompy Ciepła i inne Instalacje Sp. z o.o. | obowiązkowe
| 2 | Adres siedziby | ul. Przykładowa 1, 80-000 Gdańsk | obowiązkowe
| 3 | NIP / numer rejestrowy | NIP 000-00-00-000 | obowiązkowe
| 4 | Osoba do kontaktu | Jan Przykładowy | obowiązkowe
| 5 | Telefon | +48 000 000 000 | obowiązkowe
| 6 | E-mail | oferty@przyklad.example | obowiązkowe
| 7 | Numer / oznaczenie Oferty | OF/KOSEKO/2026/01 | obowiązkowe
| 8 | Data Oferty | 2026-09-15 | obowiązkowe
| 9 | Numer załącznika do Oferty | Załącznik nr 3 do Oferty | do wskazania przez Wykonawcę
| 10 | Wersja / rewizja skoroszytu | 1.0 | obowiązkowe
Kontrola
Pole |  | Wynik |  |  | SPEŁNIA
Kompletność danych obowiązkowych |  | SPEŁNIA
Oświadczenie: Dane zawarte w niniejszym skoroszycie, Karta Parametrów Gwarantowanych, Mapa Pracy i dokumenty źródłowe stanowią spójną całość i odnoszą się do tej samej konfiguracji oferowanej Instalacji.

## 02_Urzadzenia
ZESTAWIENIE OFEROWANYCH POMP CIEPŁA I URZĄDZEŃ
Maksymalnie 9 sprężarkowych pomp ciepła łącznie. Każdy zastosowany typ/model należy wykazać w odrębnym wierszu.
Dane identyfikacyjne urządzeń
Lp. | Część Instalacji | Stopień | Producent | Typ | Model | Wersja wykonania | Liczba urządzeń | Sprężarki / urządzenie | Sposób regulacji sprężarek | Niezależne obiegi chłodnicze / urządzenie | Czynnik chłodniczy | Ładunek / obieg [kg] | Klasa bezpieczeństwa | GWP | Q brutto 1 urządzenia w pkt referencyjnym [MWt] | Pel sprężarek 1 urządzenia [MWe] | Maks. prąd roboczy [A] | Maks. prąd rozruchowy [A] | Napięcie [V] | Częstotliwość [Hz] | ID źródła | Uwagi
1 | Ścieki | 1 | PRZYKŁADOWY PRODUCENT A | pompa ciepła woda/woda, sprężarka śrubowa | WW-620-R | HT (wysokotemperaturowa) | 2 | 2 | falownik na sprężarce wiodącej + suwak wydajności | 2 | R1234ze | 165 | A2L | 7 | 0.61 | 0.165 | 260 | 420 | 400 | 50 | SRC-001 | Praca równoległa na wspólny kolektor
2
3
4
5
6
7
8 | Powietrze | 1 | PRZYKŁADOWY PRODUCENT B | pompa ciepła powietrze/woda, sprężarka śrubowa | PW-330-HT | HT | 4 | 1 | falownik – modulacja ciągła | 1 | R1234ze | 95 | A2L | 7 | 0.32 | 0.075 | 130 | 210 | 400 | 50 | SRC-002 | Sekwencyjne załączanie + modulacja
9
Podsumowanie i kontrola
Parametr | Ścieki | Powietrze | Łącznie | Wymaganie | Status
Liczba pomp ciepła | 2 | 4 | 6 | 1–9 szt. łącznie | SPEŁNIA
Kompletność obowiązkowych danych | SPEŁNIA |  |  | każdy użyty wiersz kompletny | SPEŁNIA

## 03_KPG_Scieki
KARTA PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA
Referencyjny Punkt Doboru i Dostawy S-PNOM oraz Punkty Gwarancyjne z Tabeli 6 PFU.
A. Szczegółowa Karta – Referencyjny Punkt Doboru i Dostawy S-PNOM
Lp. | Parametr | Jedn. | Wymaganie / warunek | Wartość oferowana | Podstawa / ID źródła
1 | Producent, typ, model i liczba pomp ciepła | – | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | PFU 14.3
2 | Liczba i sposób regulacji sprężarek; liczba obiegów chłodniczych | – | deklaruje Wykonawca | 2 sprężarki śrubowe na urządzenie (4 łącznie); regulacja falownikiem + suwak; 2 niezależne obiegi na urządzenie (4 łącznie) | PFU 14.3 pkt 2
3 | Liczba stopni temperaturowych i sposób połączenia urządzeń | – | deklaruje Wykonawca | 1 stopień temperaturowy; 2 urządzenia połączone równolegle na wspólny kolektor | PFU 14.3 pkt 3
4 | Liczba urządzeń i sprężarek pracujących w punkcie; obciążenie każdego | – | deklaruje Wykonawca | 2 urządzenia / 4 sprężarki pracujące; obciążenie każdego urządzenia 100% | PFU 14.3 pkt 4
5 | Czynnik, ilość, klasa bezpieczeństwa i GWP | – | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | PFU 14.3 pkt 5
6 | Łączna moc cieplna brutto ocenianej konfiguracji | MWt | deklaruje Wykonawca | 1.22 | PFU 14.3 pkt 6
7 | Moc Cieplna Netto w Punkcie Przekazania Ciepła | MWt | ≥ 1,10 | 1.19 | PFU Tabela 6 – S-PNOM
8 | Moc cieplna pobierana ze ścieków | MWt | deklaruje Wykonawca | 0.89 | PFU 14.3 pkt 8
9 | Wymagany przepływ wody sieciowej | m³/h | deklaruje Wykonawca | 53.8 | PFU 14.3 pkt 9
10 | Temperatura ścieków na wejściu | °C | 16 | 16 | PFU S-PNOM
11 | Temperatura ścieków na wyjściu | °C | ≥ 3 | 9 | PFU 14.6.1 | [14 empty] | Status KPG | SPEŁNIA
12 | Stopień schłodzenia ścieków | K | wynikowo | 7 | Tin – Tout
13 | Przepływ ścieków | m³/h | 116 | 116 | PFU S-PNOM
14 | Minimalna / maksymalna / najniższa stabilna Moc Cieplna Netto | MWt | deklaruje Wykonawca | Qmin 0,26 MWt / Qmax 1,19 MWt / najniższa stabilna 0,25 MWt (25% mocy dostępnej); modulacja falownikiem + sekwencja urządzeń | PFU 14.3 pkt 12
15 | Pobór mocy elektrycznej sprężarek – łącznie | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.33 | PFU 14.3 pkt 13
16 | Pobór mocy pomp obiegowych | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.03 | PFU 14.3 pkt 14
17 | Pobór mocy filtracji i oczyszczania | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.0075 | PFU 14.3 pkt 14
18 | Pobór mocy automatyki, szaf zasilających i pozostałych odbiorów | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.004 | PFU 14.3 pkt 14
19 | Pobór mocy grzałek / niedopuszczonych źródeł | MWe | 0 | 0 | PFU Tabela 3
20 | Całkowity Pobór Mocy Elektrycznej części ściekowej | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.3715 | PFU 14.3 pkt 15
21 | COP kompletnej części ściekowej | – | deklaruje Wykonawca | 3.2032 | Qnet / Pel
22 | Maksymalne prądy robocze i rozruchowe; sposób ograniczenia | A | deklaruje Wykonawca | Imax rob. 520 A (2×260 A); Irozr. 420 A na urządzenie; ograniczenie prądu rozruchowego falownikiem (rozruch miękki) | PFU 14.3 pkt 17
23 | Wymagane parametry zasilania elektrycznego | – | deklaruje Wykonawca | 3×400 V / 50 Hz / TN-S; moc przyłączeniowa części ściekowej 420 kVA | PFU 14.3 pkt 17
24 | Nazwa i wersja programu / metoda, data doboru, numer raportu | – | deklaruje Wykonawca | ProSelect 8.4.2, dobór z 2026-08-20, raport nr PS/2026/0820/KOS-S | PFU 14.3 pkt 19
25 | Tolerancje producenta i zapas Wykonawcy | – | deklaruje Wykonawca | Tolerancja producenta ±3% mocy cieplnej i ±5% poboru mocy; zapas Wykonawcy 4% na mocy cieplnej | PFU 14.3 pkt 20
26 | Urządzenia poza Granicami Bilansowymi i uzasadnienie | – | deklaruje Wykonawca | Brak urządzeń wyłączonych z Granic Bilansowych Instalacji – wszystkie odbiory ujęto w bilansie (ark. 10_Bilans_El) | PFU 14.3 pkt 21
B. Punkty Gwarancyjne – Tabela 6 PFU
Punkt | Tśc. wej. [°C] | Tśc. wyj. min [°C] | Tśc. wyj. ofer. [°C] | Przepływ ścieków [m³/h] | Tpowr. [°C] | Tzas. [°C] | Obciążenie [%] | Q brutto [MWt] | Q dolnego źródła [MWt] | Qnet min [MWt] | Qnet ofer. [MWt] | Pel max [MWe] | Pel ofer. [MWe] | COP min | COP ofer. | Przepływ wody [m³/h] | Grzałki [%] | Konfiguracja | ID źródła Qnet | ID źródła Pel | Status | Dodatkowe wymagania
S-PMIN | 9 | 3 | 3 | 116 | 51 | 85 | 100 | 1.042 | 0.679 | 1 | 1.012 | 0.48 | 0.409 | 2.2 | 2.4743 | 25.6 | 0 | 2×WW-620-R równolegle, 100% | SRC-003 | SRC-004 | SPEŁNIA | Punkt minimalnej temperatury ścieków; pełna dyspozycyjność.
S-PNOM | 16 | 3 | 9 | 116 | 51 | 70 | 100 | 1.22 | 0.89 | 1.1 | 1.19 |  | 0.371 |  | 3.2075 | 53.8 | 0 | 2×WW-620-R równolegle, 100% | SRC-003 | SRC-004 | SPEŁNIA | Referencyjny Punkt Doboru i Dostawy.
S-PTYP | 13 | 3 | 7 | 116 | 51 | 85 | 100 | 1.102 | 0.736 |  | 1.072 |  | 0.412 |  | 2.6019 | 27.1 | 0 | 2×WW-620-R równolegle, 100% | SRC-003 | SRC-004 | SPEŁNIA | Warunki typowe dla temperatury zewnętrznej ok. 0°C.
S-PLATO | 22 | 3 | 14 | 116 | 54 | 68 | 100 | 1.326 | 1.01 |  | 1.296 |  | 0.355 |  | 3.6507 | 79.5 | 0 | 2×WW-620-R równolegle, 100% | SRC-003 | SRC-004 | SPEŁNIA | Praca poza sezonem grzewczym.
S-PCZE-50 | 9 | 3 | 6 | 116 | 51 | 85 | 50 | 0.521 | 0.347 | 0.5 | 0.506 |  | 0.197 |  | 2.5685 | 12.8 | 0 | 2×WW-620-R, modulacja 50% | SRC-003 | SRC-004 | SPEŁNIA | Stabilna praca bez nadmiernego taktowania.
S-PCZE-25 | 9 | 3 | 7 | 116 | 51 | 85 | 25 | 0.261 | 0.171 | 0.25 | 0.253 |  | 0.101 |  | 2.505 | 6.4 | 0 | 1×WW-620-R, modulacja ~50% (25% mocy dostępnej) | SRC-003 | SRC-004 | SPEŁNIA | Minimalny gwarantowany poziom regulacji.
S-PZMIENNY | 9–23 | 3 |  | 52–116 | 45–58 | wg Tabeli 5 | 25–100 |  |  | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | 0 | wg Mapy Pracy – ark. 07_Mapa_Scieki |  |  | MAPA ZAŁĄCZONA | Automatyczna regulacja; Tśc. wyj. nigdy poniżej 3°C.

## 04_KPG_Powietrze
KARTA PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH – CZĘŚĆ POWIETRZNA
Referencyjny Punkt Doboru i Dostawy A-NOM oraz Punkty Gwarancyjne z Tabeli 7 PFU.
A. Szczegółowa Karta – Referencyjny Punkt Doboru i Dostawy A-NOM
Lp. | Parametr | Jedn. | Wymaganie / warunek | Wartość oferowana | Podstawa / ID źródła
1 | Producent, typ, model i liczba pomp ciepła | – | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | PFU 14.3
2 | Liczba i sposób regulacji sprężarek; liczba obiegów chłodniczych | – | deklaruje Wykonawca | 1 sprężarka śrubowa na urządzenie (4 łącznie); modulacja falownikiem; 1 niezależny obieg na urządzenie | PFU 14.3 pkt 2
3 | Liczba stopni temperaturowych i sposób połączenia urządzeń | – | 1 lub 2 stopnie | 1 stopień temperaturowy; 4 urządzenia połączone równolegle | PFU Tabela 3
4 | Liczba urządzeń i sprężarek pracujących w punkcie; obciążenie każdego | – | deklaruje Wykonawca | 4 urządzenia / 4 sprężarki pracujące; obciążenie każdego urządzenia 100% | PFU 14.3 pkt 4
5 | Czynnik, ilość, klasa bezpieczeństwa i GWP | – | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | zgodnie z ark. 02_Urzadzenia | PFU 14.3 pkt 5
6 | Łączna moc cieplna brutto ocenianej konfiguracji | MWt | deklaruje Wykonawca | 1.28 | PFU 14.3 pkt 6
7 | Moc Cieplna Netto w Punkcie Przekazania Ciepła | MWt | ≥ 1,15 | 1.25 | PFU Tabela 7 – A-NOM
8 | Moc cieplna pobierana z powietrza | MWt | deklaruje Wykonawca | 0.98 | PFU 14.3 pkt 8
9 | Wymagany przepływ wody sieciowej | m³/h | deklaruje Wykonawca | 56.5 | PFU 14.3 pkt 9
10 | Temperatura termometru suchego | °C | +10 | 10 | PFU A-NOM
11 | Temperatura termometru mokrego albo wilgotność względna | °C / % | deklaruje Wykonawca | T mokry +7°C (RH 60%) w Referencyjnym Punkcie Doboru i Dostawy | PFU 14.6.2 | [14 empty] | Status KPG | SPEŁNIA
12 | Przepływ powietrza | m³/h | deklaruje Wykonawca | 236000 | PFU 14.3 pkt 11
13 | Liczba i łączna moc wentylatorów | szt. / MWe | deklaruje Wykonawca | 8 szt. / 0,104 MWe łącznie | PFU 14.3 pkt 11
14 | Minimalna / maksymalna / najniższa stabilna Moc Cieplna Netto | MWt | deklaruje Wykonawca | Qmin 0,25 MWt / Qmax 1,25 MWt / najniższa stabilna 0,25 MWt; modulacja falownikiem + sekwencja urządzeń | PFU 14.3 pkt 12
15 | Pobór mocy elektrycznej sprężarek – łącznie | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.3 | PFU 14.3 pkt 13
16 | Pobór mocy wentylatorów | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.104 | PFU 14.3 pkt 14
17 | Pobór mocy pomp obiegowych | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.013 | PFU 14.3 pkt 14
18 | Pobór mocy automatyki, szaf, podgrzewaczy i innych odbiorów | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.0043 | PFU 14.3 pkt 14
19 | Pobór mocy grzałek / niedopuszczonych źródeł | MWe | 0 | 0 | PFU Tabela 3
20 | Całkowity Pobór Mocy Elektrycznej części powietrznej | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.4213 | PFU 14.3 pkt 15
21 | COP kompletnej części powietrznej | – | deklaruje Wykonawca | 2.967 | Qnet / Pel
22 | Przewidywana częstotliwość i czas trwania odszraniania w A-PDEF | – | deklaruje Wykonawca | Częstotliwość odszraniania w warunkach A-PDEF: 1 cykl / 48 min; czas trwania cyklu 4,5 min; powrót do pracy ustabilizowanej 6 min | PFU 14.6.2
23 | Maksymalne prądy robocze i rozruchowe; sposób ograniczenia | A | deklaruje Wykonawca | Imax rob. 520 A (4×130 A); Irozr. 210 A na urządzenie; ograniczenie falownikiem | PFU 14.3 pkt 17
24 | Wymagane parametry zasilania elektrycznego | – | deklaruje Wykonawca | 3×400 V / 50 Hz / TN-S; moc przyłączeniowa części powietrznej 480 kVA | PFU 14.3 pkt 17
25 | Nazwa i wersja programu / metoda, data doboru, numer raportu | – | deklaruje Wykonawca | AirSelect 5.1.0, dobór z 2026-08-20, raport nr AS/2026/0820/KOS-A | PFU 14.3 pkt 19
26 | Tolerancje producenta i zapas Wykonawcy | – | deklaruje Wykonawca | Tolerancja producenta ±3% mocy cieplnej i ±5% poboru mocy; zapas Wykonawcy 4% | PFU 14.3 pkt 20
27 | Urządzenia poza Granicami Bilansowymi i uzasadnienie | – | deklaruje Wykonawca | Brak urządzeń wyłączonych z Granic Bilansowych Instalacji | PFU 14.3 pkt 21
B. Punkty Gwarancyjne – Tabela 7 PFU
Punkt | T suchy [°C] | T mokry [°C] | RH [%] | Tpowr. [°C] | Tzas. [°C] | Obciążenie [%] | Przepływ powietrza [m³/h] | Q brutto [MWt] | Q dolnego źródła [MWt] | Qnet min [MWt] | Qnet ofer. [MWt] | Pel max [MWe] | Pel ofer. [MWe] | COP min | COP ofer. | Przepływ wody [m³/h] | Grzałki [%] | Konfiguracja | ID źródła Qnet | ID źródła Pel | Status | Dodatkowe wymagania
A-PMIN | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 100 | 236000 | 0.917 | 0.62 | 0.8 | 0.887 |  | 0.417 |  | 2.1271 | 22.4 | 0 | 4×PW-330-HT równolegle, 100% | SRC-006 | SRC-007 | SPEŁNIA | Pełna dyspozycyjność bez grzałek.
A-P(85°C) | 0 | -1 | 85 | 51 | 85 | 100 | 236000 | 1.035 | 0.721 | 1 | 1.005 | 0.5 | 0.44 | 2.2 | 2.2841 | 25.4 | 0 | 4×PW-330-HT równolegle, 100% | SRC-006 | SRC-007 | SPEŁNIA | Najtrudniejszy Punkt Gwarancyjny przy 85°C.
A-NOM | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 100 | 236000 | 1.28 | 0.98 | 1.15 | 1.25 |  | 0.421 |  | 2.9691 | 56.5 | 0 | 4×PW-330-HT równolegle, 100% | SRC-006 | SRC-007 | SPEŁNIA | Referencyjny Punkt Doboru i Dostawy; poza aktywnym odszranianiem.
A-PDEF | 2 | 1 | 85 | 51 | 85 | 100 | 236000 | 1.068 | 0.735 |  | 0.966 |  | 0.468 |  | 2.0641 | 24.4 | 0 | 4×PW-330-HT równolegle, 100% | SRC-006 | SRC-007 | SPEŁNIA | Wynik uśredniony z pełnym cyklem odszraniania i odbudową parametrów.
A-PLATO | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 100 | 236000 | 1.471 | 1.183 |  | 1.441 |  | 0.405 |  | 3.558 | 88.4 | 0 | 4×PW-330-HT równolegle, 100% | SRC-006 | SRC-007 | SPEŁNIA | Praca poza sezonem grzewczym.
A-PCZE-50 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 50 | 118000 | 0.517 | 0.367 | 0.5 | 0.502 |  | 0.212 |  | 2.3679 | 12.7 | 0 | 4×PW-330-HT, modulacja 50% | SRC-006 | SRC-007 | SPEŁNIA | Stabilna praca bez nadmiernego taktowania.
A-PCZE-25 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 25 | 59000 | 0.259 | 0.181 | 0.25 | 0.251 |  | 0.109 |  | 2.3028 | 6.3 | 0 | 2×PW-330-HT, modulacja ~50% | SRC-006 | SRC-007 | SPEŁNIA | Minimalny gwarantowany poziom regulacji.

## 05_KPG_Lacznie
KARTA PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH – PRACA ŁĄCZNA
Punkty Gwarancyjne jednoczesnej pracy obu części z Tabeli 8 PFU.
A. Bilans pracy łącznej w Referencyjnym Punkcie Doboru i Dostawy H-PNOM
Lp. | Parametr | Jedn. | Wymaganie / warunek | Wartość oferowana | Podstawa / ID źródła
1 | Konfiguracja urządzeń pracujących jednocześnie | – | deklaruje Wykonawca | 2×WW-620-R (ścieki) + 4×PW-330-HT (powietrze), praca równoległa na wspólny kolektor, sterowanie kaskadowe | PFU 14.3
2 | Łączna Moc Cieplna Netto | MWt | ≥ 2,25 | 2.42 | PFU Tabela 8 – H-PNOM
3 | Łączna moc cieplna brutto | MWt | deklaruje Wykonawca | 2.5 | PFU 14.3
4 | Moc pobierana z dolnych źródeł | MWt | deklaruje Wykonawca | 1.87 | PFU 14.3
5 | Całkowity Pobór Mocy Elektrycznej | MWe | deklaruje Wykonawca | 0.813 | PFU 14.3
6 | COP kompletnej Instalacji | – | deklaruje Wykonawca | 2.9766 | Qnet / Pel
7 | Przepływ wody sieciowej | m³/h | deklaruje Wykonawca | 109.4 | PFU 14.3
8 | Algorytm podziału energii urządzeń wspólnych | – | deklaruje Wykonawca | Energia urządzeń wspólnych dzielona proporcjonalnie do Ciepła Netto wytworzonego przez każdą część w danym interwale 15-min; algorytm ALG-EL-01 (SRC-011) | PFU 14.13
9 | Algorytm przypisania wspólnych strat cieplnych | – | deklaruje Wykonawca | Wspólne straty cieplne przypisywane proporcjonalnie do przepływu każdej części przez wspólny kolektor; algorytm ALG-Q-01 (SRC-011) | PFU 14.13
10 | Wykaz wspólnych urządzeń pomocniczych | – | deklaruje Wykonawca | Pompy obiegowe sieciowe 2 szt., kolektor wspólny, szafa AKPiA/SCADA, rozdzielnica RG-PC, układ uzupełniania i odgazowania | PFU 14.6.3
11 | Bilans cieplny i elektryczny pracy łącznej | – | zgodnie z ark. 10 i 11 | zgodnie z ark. 10 i 11 | PFU 14.3.1 | [14 empty] | Status KPG | SPEŁNIA
12 | Tolerancje producenta i zapas Wykonawcy | – | deklaruje Wykonawca | Tolerancje jak dla części składowych; zapas Wykonawcy 4% na łącznej mocy cieplnej netto | PFU 14.3
B. Punkty Gwarancyjne – Tabela 8 PFU
Punkt | Tśc. wej. [°C] | Przepływ ścieków [m³/h] | Tśc. wyj. min [°C] | T powietrza [°C] | Tpowr. [°C] | Tzas. [°C] | Obciążenie | Q brutto [MWt] | Q dolnych źródeł [MWt] | Qnet min [MWt] | Qnet ofer. [MWt] | Pel max [MWe] | Pel ofer. [MWe] | COP min | COP ofer. | Przepływ wody [m³/h] | Grzałki [%] | Konfiguracja | ID źródła Qnet | ID źródła Pel | Status | Dodatkowe wymagania
H-P85 | 9 | 116 | 3 | 0 | 51 | 85 | 100% | 2.077 | 1.4 | 1.9 | 1.997 | 0.9 | 0.869 | 2.2 | 2.298 | 50.5 | 0 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, 100% | SRC-008 | SRC-008 | SPEŁNIA | Jednoczesna praca obu części Instalacji.
H-PNOM | 16 | 116 |  | 10 | 51 | 70 | 100% | 2.5 | 1.87 | 2.25 | 2.42 |  | 0.813 |  | 2.9766 | 109.4 | 0 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, 100% | SRC-008 | SRC-008 | SPEŁNIA | Referencyjny Punkt Doboru i Dostawy pracy łącznej.
H-PMIN | 9 | 116 | 3 | -7 | 51 | 85 | 100% mocy dostępnej | 1.959 | 1.299 | 1.8 | 1.879 |  | 0.846 |  | 2.221 | 47.5 | 0 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, 100% | SRC-008 | SRC-008 | SPEŁNIA | Praca bez grzałek; uwzględnić urządzenia wspólne i straty.
H-PCZE | warunki bieżące | wg Mapy |  | warunki bieżące | wg Mapy | wg Tabeli 5 | 25–75% |  |  | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | 0 | wg Mapy Pracy – ark. 09_Mapa_Lacznie |  |  | MAPA ZAŁĄCZONA | Sterowanie kaskadowe bez niedostępnych przedziałów.
H-PLATO | 22 | 116 |  | 20 | 54 | 68 | 100% lub wg odbioru |  |  | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | z Mapy | 0 | wg Mapy Pracy – ark. 09_Mapa_Lacznie |  |  | MAPA ZAŁĄCZONA | Priorytet ekonomiczny i energetyczny algorytmu sterowania.

## 07_Mapa_Scieki
MAPA PRACY INSTALACJI – CZĘŚĆ ŚCIEKOWA
Każdy wiersz stanowi węzeł Mapy Pracy. Temperatury ścieków należy podawać wyłącznie w pełnych °C.
Liczba węzłów z Qnet | 96 | Status Mapy | GOTOWE
ID | Tśc. wej. [°C] | Tśc. wyj. [°C] | Przepływ ścieków [m³/h] | Tpowr. [°C] | Tzas. [°C] | Obciążenie [%] | Konfiguracja urządzeń | Q brutto [MWt] | Q ze ścieków [MWt] | Przepływ wody [m³/h] | Qnet [MWt] | Pel [MWe] | COP | Grzałki [%] | ID źródła Qnet | ID źródła Pel | Uwagi | Kontrola
1 | 9 | 3 | 116 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.109 | 0.777 | 48.8 | 1.079 | 0.374 | 2.885 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
2 | 9 | 4 | 116 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.832 | 0.59 | 36.6 | 0.809 | 0.273 | 2.9634 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
3 | 9 | 6 | 116 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.554 | 0.395 | 24.4 | 0.539 | 0.18 | 2.9944 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
4 | 9 | 7 | 116 | 51 | 70 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.277 | 0.195 | 12.2 | 0.27 | 0.093 | 2.9032 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
5 | 9 | 3 | 116 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.087 | 0.743 | 37.8 | 1.057 | 0.387 | 2.7313 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
6 | 9 | 4 | 116 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.815 | 0.565 | 28.4 | 0.793 | 0.282 | 2.8121 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
7 | 9 | 6 | 116 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.543 | 0.378 | 18.9 | 0.528 | 0.186 | 2.8387 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
8 | 9 | 7 | 116 | 51 | 75 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.272 | 0.187 | 9.5 | 0.264 | 0.096 | 2.75 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
9 | 9 | 3 | 116 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.042 | 0.679 | 25.6 | 1.012 | 0.409 | 2.4743 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
10 | 9 | 5 | 116 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.782 | 0.517 | 19.2 | 0.759 | 0.298 | 2.547 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
11 | 9 | 6 | 116 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.521 | 0.347 | 12.8 | 0.506 | 0.197 | 2.5685 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
12 | 9 | 7 | 116 | 51 | 85 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.261 | 0.171 | 6.4 | 0.253 | 0.101 | 2.505 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
13 | 9 | 3 | 116 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.118 | 0.79 | 66.8 | 1.088 | 0.369 | 2.9485 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
14 | 9 | 4 | 116 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.838 | 0.6 | 50.1 | 0.816 | 0.268 | 3.0448 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
15 | 9 | 6 | 116 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.559 | 0.401 | 33.4 | 0.544 | 0.177 | 3.0734 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
16 | 9 | 7 | 116 | 54 | 68 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.279 | 0.198 | 16.7 | 0.272 | 0.091 | 2.989 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
17 | 11 | 5 | 116 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.141 | 0.808 | 50.2 | 1.111 | 0.374 | 2.9706 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
18 | 11 | 6 | 116 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.856 | 0.613 | 37.7 | 0.833 | 0.273 | 3.0513 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
19 | 11 | 7 | 116 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.57 | 0.411 | 25.1 | 0.555 | 0.18 | 3.0833 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
20 | 11 | 9 | 116 | 51 | 70 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.285 | 0.203 | 12.6 | 0.278 | 0.093 | 2.9892 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
21 | 11 | 5 | 116 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.118 | 0.773 | 38.9 | 1.088 | 0.388 | 2.8041 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
22 | 11 | 6 | 116 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.838 | 0.588 | 29.2 | 0.816 | 0.282 | 2.8936 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
23 | 11 | 8 | 116 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.559 | 0.393 | 19.5 | 0.544 | 0.187 | 2.9091 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
24 | 11 | 9 | 116 | 51 | 75 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.279 | 0.194 | 9.7 | 0.272 | 0.096 | 2.8333 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
25 | 11 | 5 | 116 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.072 | 0.707 | 26.3 | 1.042 | 0.411 | 2.5353 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
26 | 11 | 7 | 116 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.804 | 0.538 | 19.8 | 0.782 | 0.299 | 2.6154 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
27 | 11 | 8 | 116 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.536 | 0.361 | 13.2 | 0.521 | 0.198 | 2.6313 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
28 | 11 | 9 | 116 | 51 | 85 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.268 | 0.178 | 6.6 | 0.261 | 0.102 | 2.5588 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
29 | 11 | 4 | 116 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.15 | 0.823 | 68.7 | 1.12 | 0.368 | 3.0435 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
30 | 11 | 6 | 116 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.862 | 0.624 | 51.5 | 0.84 | 0.268 | 3.1343 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
31 | 11 | 7 | 116 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.575 | 0.418 | 34.4 | 0.56 | 0.177 | 3.1638 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
32 | 11 | 9 | 116 | 54 | 68 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.287 | 0.206 | 17.2 | 0.28 | 0.091 | 3.0769 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
33 | 13 | 6 | 116 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.172 | 0.841 | 51.7 | 1.142 | 0.374 | 3.0535 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
34 | 13 | 8 | 116 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.879 | 0.638 | 38.7 | 0.857 | 0.272 | 3.1507 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
35 | 13 | 9 | 116 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.586 | 0.427 | 25.8 | 0.571 | 0.18 | 3.1722 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
36 | 13 | 11 | 116 | 51 | 70 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.293 | 0.211 | 12.9 | 0.286 | 0.092 | 3.1087 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
37 | 13 | 7 | 116 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.149 | 0.804 | 40.1 | 1.119 | 0.388 | 2.884 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
38 | 13 | 8 | 116 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.862 | 0.611 | 30 | 0.839 | 0.283 | 2.9647 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
39 | 13 | 9 | 116 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.574 | 0.409 | 20 | 0.559 | 0.187 | 2.9893 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
40 | 13 | 11 | 116 | 51 | 75 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.287 | 0.202 | 10 | 0.28 | 0.096 | 2.9167 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
41 | 13 | 7 | 116 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.102 | 0.736 | 27.1 | 1.072 | 0.412 | 2.6019 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
42 | 13 | 8 | 116 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.827 | 0.56 | 20.3 | 0.804 | 0.3 | 2.68 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
43 | 13 | 10 | 116 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.551 | 0.375 | 13.5 | 0.536 | 0.198 | 2.7071 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
44 | 13 | 11 | 116 | 51 | 85 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.276 | 0.185 | 6.8 | 0.268 | 0.102 | 2.6275 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
45 | 13 | 6 | 116 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.182 | 0.855 | 70.7 | 1.152 | 0.367 | 3.139 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
46 | 13 | 8 | 116 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.886 | 0.649 | 53 | 0.864 | 0.268 | 3.2239 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
47 | 13 | 9 | 116 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.591 | 0.434 | 35.3 | 0.576 | 0.177 | 3.2542 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
48 | 13 | 11 | 116 | 54 | 68 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.295 | 0.215 | 17.7 | 0.288 | 0.091 | 3.1648 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
49 | 16 | 9 | 116 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.22 | 0.89 | 53.8 | 1.19 | 0.371 | 3.2075 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
50 | 16 | 11 | 116 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.915 | 0.675 | 40.4 | 0.892 | 0.271 | 3.2915 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
51 | 16 | 12 | 116 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.61 | 0.451 | 26.9 | 0.595 | 0.179 | 3.324 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
52 | 16 | 14 | 116 | 51 | 70 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.305 | 0.223 | 13.5 | 0.297 | 0.092 | 3.2283 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
53 | 16 | 9 | 116 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.196 | 0.852 | 41.7 | 1.166 | 0.387 | 3.0129 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
54 | 16 | 11 | 116 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.897 | 0.646 | 31.3 | 0.874 | 0.282 | 3.0993 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
55 | 16 | 12 | 116 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.598 | 0.432 | 20.9 | 0.583 | 0.186 | 3.1344 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
56 | 16 | 14 | 116 | 51 | 75 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.299 | 0.214 | 10.4 | 0.291 | 0.096 | 3.0312 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
57 | 16 | 10 | 116 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.147 | 0.779 | 28.2 | 1.117 | 0.414 | 2.6981 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
58 | 16 | 11 | 116 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.86 | 0.592 | 21.2 | 0.838 | 0.301 | 2.7841 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
59 | 16 | 13 | 116 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.573 | 0.397 | 14.1 | 0.558 | 0.199 | 2.804 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
60 | 16 | 14 | 116 | 51 | 85 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.287 | 0.196 | 7.1 | 0.279 | 0.102 | 2.7353 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
61 | 16 | 9 | 116 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.23 | 0.906 | 73.6 | 1.2 | 0.365 | 3.2877 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
62 | 16 | 10 | 116 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.922 | 0.686 | 55.2 | 0.9 | 0.266 | 3.3835 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
63 | 16 | 12 | 116 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.615 | 0.459 | 36.8 | 0.6 | 0.175 | 3.4286 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
64 | 16 | 14 | 116 | 54 | 68 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.307 | 0.227 | 18.4 | 0.3 | 0.09 | 3.3333 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
65 | 19 | 12 | 116 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.268 | 0.941 | 56 | 1.238 | 0.368 | 3.3641 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
66 | 19 | 13 | 116 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.951 | 0.713 | 42 | 0.928 | 0.268 | 3.4627 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
67 | 19 | 15 | 116 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.634 | 0.477 | 28 | 0.619 | 0.177 | 3.4972 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
68 | 19 | 17 | 116 | 51 | 70 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.317 | 0.236 | 14 | 0.309 | 0.091 | 3.3956 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
69 | 19 | 12 | 116 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.242 | 0.9 | 43.4 | 1.212 | 0.385 | 3.1481 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
70 | 19 | 13 | 116 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.932 | 0.683 | 32.5 | 0.909 | 0.28 | 3.2464 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
71 | 19 | 15 | 116 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.621 | 0.457 | 21.7 | 0.606 | 0.185 | 3.2757 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
72 | 19 | 17 | 116 | 51 | 75 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.311 | 0.226 | 10.8 | 0.303 | 0.095 | 3.1895 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
73 | 19 | 12 | 116 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.192 | 0.824 | 29.4 | 1.162 | 0.414 | 2.8068 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
74 | 19 | 14 | 116 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.894 | 0.626 | 22 | 0.871 | 0.301 | 2.8937 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
75 | 19 | 15 | 116 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.596 | 0.419 | 14.7 | 0.581 | 0.199 | 2.9196 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
76 | 19 | 17 | 116 | 51 | 85 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.298 | 0.207 | 7.3 | 0.29 | 0.102 | 2.8431 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
77 | 19 | 11 | 116 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.278 | 0.957 | 76.6 | 1.248 | 0.361 | 3.4571 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
78 | 19 | 13 | 116 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.958 | 0.725 | 57.4 | 0.936 | 0.263 | 3.5589 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
79 | 19 | 15 | 116 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.639 | 0.485 | 38.3 | 0.624 | 0.173 | 3.6069 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
80 | 19 | 17 | 116 | 54 | 68 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.319 | 0.24 | 19.1 | 0.312 | 0.089 | 3.5056 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
81 | 22 | 14 | 116 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.315 | 0.993 | 58.1 | 1.285 | 0.363 | 3.5399 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
82 | 22 | 16 | 116 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.986 | 0.752 | 43.6 | 0.964 | 0.264 | 3.6515 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
83 | 22 | 18 | 116 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.658 | 0.503 | 29.1 | 0.643 | 0.175 | 3.6743 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
84 | 22 | 20 | 116 | 51 | 70 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.329 | 0.249 | 14.5 | 0.321 | 0.09 | 3.5667 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
85 | 22 | 14 | 116 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.289 | 0.95 | 45.1 | 1.259 | 0.381 | 3.3045 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
86 | 22 | 16 | 116 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.967 | 0.72 | 33.8 | 0.944 | 0.278 | 3.3957 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
87 | 22 | 18 | 116 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.644 | 0.482 | 22.5 | 0.629 | 0.183 | 3.4372 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
88 | 22 | 20 | 116 | 51 | 75 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.322 | 0.238 | 11.3 | 0.315 | 0.094 | 3.3511 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
89 | 22 | 15 | 116 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.236 | 0.87 | 30.5 | 1.206 | 0.412 | 2.9272 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
90 | 22 | 17 | 116 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.927 | 0.66 | 22.9 | 0.905 | 0.3 | 3.0167 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
91 | 22 | 18 | 116 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.618 | 0.442 | 15.2 | 0.603 | 0.198 | 3.0455 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
92 | 22 | 20 | 116 | 51 | 85 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.309 | 0.218 | 7.6 | 0.302 | 0.102 | 2.9608 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
93 | 22 | 14 | 116 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R, obciążenie 100% | 1.326 | 1.01 | 79.5 | 1.296 | 0.355 | 3.6507 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
94 | 22 | 16 | 116 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R, obciążenie 75% | 0.994 | 0.765 | 59.6 | 0.972 | 0.259 | 3.7529 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
95 | 22 | 18 | 116 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R, obciążenie 50% | 0.663 | 0.511 | 39.8 | 0.648 | 0.171 | 3.7895 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK
96 | 22 | 20 | 116 | 54 | 68 | 25 | 1×WW-620-R, obciążenie 25% | 0.331 | 0.253 | 19.9 | 0.324 | 0.088 | 3.6818 | 0 | SRC-003 | SRC-004 | węzeł Mapy Pracy | OK

## 08_Mapa_Powietrze
MAPA PRACY INSTALACJI – CZĘŚĆ POWIETRZNA
Każdy wiersz stanowi węzeł Mapy Pracy. Temperatury powietrza należy podawać wyłącznie w pełnych °C.
Liczba węzłów z Qnet | 176 | Status Mapy | GOTOWE
ID | T suchy [°C] | T mokry [°C] | RH [%] | Tpowr. [°C] | Tzas. [°C] | Obciążenie [%] | Konfiguracja urządzeń | Przepływ powietrza [m³/h] | Q brutto [MWt] | Q z powietrza [MWt] | Przepływ wody [m³/h] | Qnet [MWt] | Pel [MWe] | COP | Grzałki [%] | Odszranianie uwzględnione | ID źródła Qnet | ID źródła Pel | Uwagi | Kontrola
1 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 0.975 | 0.693 | 42.7 | 0.945 | 0.396 | 2.3864 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
2 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.732 | 0.526 | 32.1 | 0.709 | 0.288 | 2.4618 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
3 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.488 | 0.352 | 21.4 | 0.473 | 0.19 | 2.4895 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
4 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.244 | 0.174 | 10.7 | 0.236 | 0.098 | 2.4082 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
5 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 0.956 | 0.668 | 33.1 | 0.926 | 0.404 | 2.2921 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
6 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.717 | 0.507 | 24.9 | 0.694 | 0.294 | 2.3605 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
7 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.478 | 0.34 | 16.6 | 0.463 | 0.194 | 2.3866 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
8 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.239 | 0.168 | 8.3 | 0.231 | 0.1 | 2.31 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
9 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 0.917 | 0.62 | 22.4 | 0.887 | 0.417 | 2.1271 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
10 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.688 | 0.471 | 16.8 | 0.665 | 0.304 | 2.1875 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
11 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.458 | 0.316 | 11.2 | 0.443 | 0.201 | 2.204 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
12 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.229 | 0.156 | 5.6 | 0.222 | 0.103 | 2.1553 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
13 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 0.983 | 0.704 | 58.5 | 0.953 | 0.392 | 2.4311 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
14 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.737 | 0.534 | 43.9 | 0.715 | 0.286 | 2.5 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
15 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.492 | 0.357 | 29.2 | 0.477 | 0.189 | 2.5238 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
16 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.246 | 0.177 | 14.6 | 0.238 | 0.097 | 2.4536 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
17 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.047 | 0.758 | 46 | 1.017 | 0.406 | 2.5049 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
18 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.785 | 0.575 | 34.5 | 0.763 | 0.296 | 2.5777 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
19 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.524 | 0.384 | 23 | 0.509 | 0.195 | 2.6103 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
20 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.262 | 0.19 | 11.5 | 0.254 | 0.101 | 2.5149 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
21 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.026 | 0.73 | 35.7 | 0.996 | 0.416 | 2.3942 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
22 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.77 | 0.554 | 26.7 | 0.747 | 0.303 | 2.4653 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
23 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.513 | 0.371 | 17.8 | 0.498 | 0.2 | 2.49 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
24 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.257 | 0.183 | 8.9 | 0.249 | 0.103 | 2.4175 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
25 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 0.984 | 0.677 | 24.1 | 0.954 | 0.432 | 2.2083 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
26 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.738 | 0.514 | 18.1 | 0.716 | 0.314 | 2.2803 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
27 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.492 | 0.344 | 12.1 | 0.477 | 0.207 | 2.3043 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
28 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.246 | 0.17 | 6 | 0.239 | 0.107 | 2.2336 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
29 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.055 | 0.769 | 62.9 | 1.025 | 0.402 | 2.5498 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
30 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.792 | 0.583 | 47.2 | 0.769 | 0.293 | 2.6246 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
31 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.528 | 0.39 | 31.5 | 0.513 | 0.193 | 2.658 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
32 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.264 | 0.193 | 15.7 | 0.256 | 0.1 | 2.56 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
33 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.101 | 0.807 | 48.4 | 1.071 | 0.412 | 2.5995 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
34 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.826 | 0.612 | 36.3 | 0.803 | 0.3 | 2.6767 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
35 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.55 | 0.409 | 24.2 | 0.535 | 0.198 | 2.702 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
36 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.275 | 0.203 | 12.1 | 0.268 | 0.102 | 2.6275 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
37 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.079 | 0.777 | 37.5 | 1.049 | 0.423 | 2.4799 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
38 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.809 | 0.59 | 28.2 | 0.787 | 0.308 | 2.5552 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
39 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.539 | 0.395 | 18.8 | 0.524 | 0.203 | 2.5813 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
40 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.27 | 0.195 | 9.4 | 0.262 | 0.105 | 2.4952 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
41 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.035 | 0.721 | 25.4 | 1.005 | 0.44 | 2.2841 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
42 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.776 | 0.548 | 19 | 0.754 | 0.321 | 2.3489 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
43 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.517 | 0.367 | 12.7 | 0.502 | 0.212 | 2.3679 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
44 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.259 | 0.181 | 6.3 | 0.251 | 0.109 | 2.3028 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
45 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.11 | 0.819 | 66.3 | 1.08 | 0.408 | 2.6471 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
46 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.832 | 0.621 | 49.7 | 0.81 | 0.297 | 2.7273 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
47 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.555 | 0.415 | 33.1 | 0.54 | 0.196 | 2.7551 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
48 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.277 | 0.206 | 16.6 | 0.27 | 0.101 | 2.6733 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
49 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.137 | 0.841 | 50 | 1.107 | 0.416 | 2.6611 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
50 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.852 | 0.637 | 37.5 | 0.83 | 0.303 | 2.7393 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
51 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.568 | 0.426 | 25 | 0.553 | 0.2 | 2.765 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
52 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.284 | 0.211 | 12.5 | 0.277 | 0.103 | 2.6893 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
53 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.114 | 0.81 | 38.8 | 1.084 | 0.427 | 2.5386 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
54 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.835 | 0.614 | 29.1 | 0.813 | 0.311 | 2.6141 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
55 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.557 | 0.411 | 19.4 | 0.542 | 0.205 | 2.6439 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
56 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.278 | 0.203 | 9.7 | 0.271 | 0.106 | 2.5566 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
57 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.068 | 0.751 | 26.2 | 1.038 | 0.446 | 2.3274 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
58 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.801 | 0.57 | 19.7 | 0.779 | 0.325 | 2.3969 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
59 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.534 | 0.382 | 13.1 | 0.519 | 0.214 | 2.4252 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
60 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.267 | 0.189 | 6.6 | 0.26 | 0.11 | 2.3636 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
61 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.146 | 0.853 | 68.5 | 1.116 | 0.411 | 2.7153 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
62 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.859 | 0.646 | 51.4 | 0.837 | 0.299 | 2.7993 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
63 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.573 | 0.432 | 34.2 | 0.558 | 0.197 | 2.8325 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
64 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.286 | 0.214 | 17.1 | 0.279 | 0.102 | 2.7353 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
65 | 5 | 2 | 85 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.19 | 0.892 | 52.5 | 1.16 | 0.419 | 2.7685 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
66 | 5 | 2 | 85 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.893 | 0.676 | 39.4 | 0.87 | 0.305 | 2.8525 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
67 | 5 | 2 | 85 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.595 | 0.452 | 26.2 | 0.58 | 0.201 | 2.8856 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
68 | 5 | 2 | 85 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.298 | 0.224 | 13.1 | 0.29 | 0.104 | 2.7885 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
69 | 5 | 2 | 85 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.167 | 0.859 | 40.7 | 1.137 | 0.432 | 2.6319 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
70 | 5 | 2 | 85 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.875 | 0.651 | 30.5 | 0.852 | 0.314 | 2.7134 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
71 | 5 | 2 | 85 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.583 | 0.436 | 20.3 | 0.568 | 0.207 | 2.744 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
72 | 5 | 2 | 85 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.292 | 0.216 | 10.2 | 0.284 | 0.107 | 2.6542 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
73 | 5 | 2 | 85 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.119 | 0.797 | 27.5 | 1.089 | 0.452 | 2.4093 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
74 | 5 | 2 | 85 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.839 | 0.605 | 20.6 | 0.817 | 0.329 | 2.4833 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
75 | 5 | 2 | 85 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.559 | 0.405 | 13.8 | 0.544 | 0.217 | 2.5069 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
76 | 5 | 2 | 85 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.28 | 0.2 | 6.9 | 0.272 | 0.112 | 2.4286 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
77 | 5 | 2 | 85 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.2 | 0.905 | 71.8 | 1.17 | 0.414 | 2.8261 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
78 | 5 | 2 | 85 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.9 | 0.685 | 53.8 | 0.877 | 0.301 | 2.9136 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
79 | 5 | 2 | 85 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.6 | 0.458 | 35.9 | 0.585 | 0.199 | 2.9397 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
80 | 5 | 2 | 85 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.3 | 0.227 | 17.9 | 0.292 | 0.102 | 2.8627 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
81 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.28 | 0.98 | 56.5 | 1.25 | 0.421 | 2.9691 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
82 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.96 | 0.742 | 42.4 | 0.938 | 0.307 | 3.0554 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
83 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.64 | 0.496 | 28.3 | 0.625 | 0.203 | 3.0788 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
84 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.32 | 0.246 | 14.1 | 0.312 | 0.104 | 3 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
85 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.254 | 0.944 | 43.8 | 1.224 | 0.436 | 2.8073 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
86 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.941 | 0.715 | 32.9 | 0.918 | 0.317 | 2.8959 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
87 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.627 | 0.478 | 21.9 | 0.612 | 0.21 | 2.9143 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
88 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.314 | 0.237 | 11 | 0.306 | 0.108 | 2.8333 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
89 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.203 | 0.875 | 29.6 | 1.173 | 0.46 | 2.55 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
90 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.902 | 0.664 | 22.2 | 0.88 | 0.335 | 2.6269 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
91 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.602 | 0.444 | 14.8 | 0.587 | 0.221 | 2.6561 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
92 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.301 | 0.22 | 7.4 | 0.293 | 0.114 | 2.5702 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
93 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.29 | 0.995 | 77.3 | 1.26 | 0.415 | 3.0361 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
94 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.968 | 0.752 | 58 | 0.945 | 0.302 | 3.1291 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
95 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.645 | 0.503 | 38.7 | 0.63 | 0.2 | 3.15 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
96 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.323 | 0.249 | 19.3 | 0.315 | 0.103 | 3.0583 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
97 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.37 | 1.071 | 60.6 | 1.34 | 0.419 | 3.1981 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
98 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.027 | 0.81 | 45.4 | 1.005 | 0.305 | 3.2951 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
99 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.685 | 0.541 | 30.3 | 0.67 | 0.202 | 3.3168 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
100 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.342 | 0.269 | 15.1 | 0.335 | 0.104 | 3.2212 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
101 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.342 | 1.032 | 47 | 1.312 | 0.436 | 3.0092 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
102 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.007 | 0.781 | 35.2 | 0.984 | 0.317 | 3.1041 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
103 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.671 | 0.522 | 23.5 | 0.656 | 0.21 | 3.1238 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
104 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.336 | 0.259 | 11.7 | 0.328 | 0.108 | 3.037 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
105 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.287 | 0.957 | 31.8 | 1.257 | 0.464 | 2.7091 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
106 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 0.966 | 0.725 | 23.8 | 0.943 | 0.338 | 2.7899 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
107 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.644 | 0.485 | 15.9 | 0.629 | 0.223 | 2.8206 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
108 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.322 | 0.24 | 7.9 | 0.314 | 0.115 | 2.7304 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
109 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.381 | 1.087 | 82.9 | 1.351 | 0.412 | 3.2791 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
110 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.035 | 0.822 | 62.2 | 1.013 | 0.3 | 3.3767 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
111 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.69 | 0.549 | 41.4 | 0.675 | 0.198 | 3.4091 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
112 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.345 | 0.273 | 20.7 | 0.338 | 0.102 | 3.3137 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
113 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.459 | 1.165 | 64.6 | 1.429 | 0.413 | 3.46 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
114 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.094 | 0.88 | 48.5 | 1.072 | 0.301 | 3.5615 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
115 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.73 | 0.588 | 32.3 | 0.715 | 0.199 | 3.593 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.365 | 0.292 | 16.2 | 0.357 | 0.102 | 3.5 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
117 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.43 | 1.122 | 50.1 | 1.4 | 0.432 | 3.2407 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
118 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.073 | 0.849 | 37.6 | 1.05 | 0.315 | 3.3333 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
119 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.715 | 0.567 | 25.1 | 0.7 | 0.208 | 3.3654 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
120 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.358 | 0.281 | 12.5 | 0.35 | 0.107 | 3.271 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
121 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.372 | 1.041 | 33.9 | 1.342 | 0.464 | 2.8922 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
122 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.029 | 0.788 | 25.4 | 1.006 | 0.338 | 2.9763 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
123 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.686 | 0.527 | 17 | 0.671 | 0.223 | 3.009 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
124 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.343 | 0.261 | 8.5 | 0.335 | 0.115 | 2.913 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
125 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.471 | 1.183 | 88.4 | 1.441 | 0.405 | 3.558 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
126 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.103 | 0.893 | 66.3 | 1.081 | 0.295 | 3.6644 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
127 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.735 | 0.597 | 44.2 | 0.72 | 0.195 | 3.6923 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
128 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.368 | 0.296 | 22.1 | 0.36 | 0.1 | 3.6 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
129 | 25 | 22 | 60 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.549 | 1.262 | 68.7 | 1.519 | 0.402 | 3.7786 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
130 | 25 | 22 | 60 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.162 | 0.953 | 51.5 | 1.139 | 0.293 | 3.8874 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
131 | 25 | 22 | 60 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.774 | 0.637 | 34.3 | 0.759 | 0.193 | 3.9326 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
132 | 25 | 22 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.387 | 0.316 | 17.2 | 0.38 | 0.1 | 3.8 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
133 | 25 | 22 | 60 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.518 | 1.216 | 53.3 | 1.488 | 0.424 | 3.5094 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
134 | 25 | 22 | 60 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.138 | 0.919 | 39.9 | 1.116 | 0.309 | 3.6117 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
135 | 25 | 22 | 60 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.759 | 0.614 | 26.6 | 0.744 | 0.204 | 3.6471 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
136 | 25 | 22 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.379 | 0.305 | 13.3 | 0.372 | 0.105 | 3.5429 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
137 | 25 | 22 | 60 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.456 | 1.128 | 36 | 1.426 | 0.461 | 3.0933 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
138 | 25 | 22 | 60 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.092 | 0.853 | 27 | 1.069 | 0.335 | 3.191 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
139 | 25 | 22 | 60 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.728 | 0.57 | 18 | 0.713 | 0.221 | 3.2262 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
140 | 25 | 22 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.364 | 0.283 | 9 | 0.356 | 0.114 | 3.1228 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
141 | 25 | 22 | 60 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.561 | 1.281 | 94 | 1.531 | 0.393 | 3.8957 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
142 | 25 | 22 | 60 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.171 | 0.967 | 70.5 | 1.148 | 0.286 | 4.014 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
143 | 25 | 22 | 60 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.781 | 0.646 | 47 | 0.766 | 0.189 | 4.0529 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
144 | 25 | 22 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.39 | 0.321 | 23.5 | 0.383 | 0.097 | 3.9485 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
145 | 30 | 27 | 60 | 51 | 70 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.638 | 1.363 | 72.7 | 1.608 | 0.387 | 4.155 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
146 | 30 | 27 | 60 | 51 | 70 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.229 | 1.028 | 54.5 | 1.206 | 0.282 | 4.2766 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
147 | 30 | 27 | 60 | 51 | 70 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.819 | 0.687 | 36.4 | 0.804 | 0.186 | 4.3226 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
148 | 30 | 27 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.41 | 0.341 | 18.2 | 0.402 | 0.096 | 4.1875 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
149 | 30 | 27 | 60 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.606 | 1.313 | 56.4 | 1.576 | 0.411 | 3.8345 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
150 | 30 | 27 | 60 | 51 | 75 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.204 | 0.991 | 42.3 | 1.182 | 0.3 | 3.94 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
151 | 30 | 27 | 60 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.803 | 0.662 | 28.2 | 0.788 | 0.198 | 3.9798 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
152 | 30 | 27 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.401 | 0.329 | 14.1 | 0.394 | 0.102 | 3.8627 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
153 | 30 | 27 | 60 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.54 | 1.218 | 38.2 | 1.51 | 0.453 | 3.3333 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
154 | 30 | 27 | 60 | 51 | 85 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.155 | 0.92 | 28.6 | 1.133 | 0.33 | 3.4333 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
155 | 30 | 27 | 60 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.77 | 0.615 | 19.1 | 0.755 | 0.218 | 3.4633 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
156 | 30 | 27 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.385 | 0.305 | 9.5 | 0.378 | 0.112 | 3.375 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
157 | 30 | 27 | 60 | 54 | 68 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.652 | 1.383 | 99.5 | 1.622 | 0.377 | 4.3024 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
158 | 30 | 27 | 60 | 54 | 68 | 75 | 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 177000 | 1.239 | 1.043 | 74.6 | 1.216 | 0.274 | 4.438 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
159 | 30 | 27 | 60 | 54 | 68 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.826 | 0.697 | 49.8 | 0.811 | 0.181 | 4.4807 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
160 | 30 | 27 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×PW-330-HT, obciążenie 25% | 59000 | 0.413 | 0.346 | 24.9 | 0.405 | 0.093 | 4.3548 | 0 | NIE | SRC-006 | SRC-007 | praca ustabilizowana poza aktywnym cyklem odszraniania | OK
161 | -2 | -4 | 85 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.044 | 0.731 | 33.7 | 0.943 | 0.439 | 2.1481 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
162 | -2 | -4 | 85 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.522 | 0.371 | 16.9 | 0.471 | 0.211 | 2.2322 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
163 | -2 | -4 | 85 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.001 | 0.676 | 22.8 | 0.903 | 0.456 | 1.9803 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
164 | -2 | -4 | 85 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.501 | 0.344 | 11.4 | 0.452 | 0.219 | 2.0639 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
165 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.079 | 0.762 | 34.9 | 0.975 | 0.444 | 2.1959 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
166 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.539 | 0.387 | 17.5 | 0.488 | 0.214 | 2.2804 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
167 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.035 | 0.705 | 23.6 | 0.934 | 0.463 | 2.0173 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
168 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.517 | 0.359 | 11.8 | 0.467 | 0.222 | 2.1036 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
169 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.114 | 0.795 | 36.1 | 1.008 | 0.448 | 2.25 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
170 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.557 | 0.403 | 18 | 0.504 | 0.216 | 2.3333 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
171 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.068 | 0.735 | 24.4 | 0.966 | 0.468 | 2.0641 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów – Punkt Gwarancyjny A-PDEF | OK
172 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.534 | 0.374 | 12.2 | 0.483 | 0.225 | 2.1467 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
173 | 5 | 2 | 85 | 51 | 75 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.167 | 0.844 | 37.8 | 1.057 | 0.453 | 2.3333 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
174 | 5 | 2 | 85 | 51 | 75 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.583 | 0.428 | 18.9 | 0.529 | 0.218 | 2.4266 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
175 | 5 | 2 | 85 | 51 | 85 | 100 | 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 236000 | 1.119 | 0.781 | 25.6 | 1.013 | 0.475 | 2.1326 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK
176 | 5 | 2 | 85 | 51 | 85 | 50 | 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 118000 | 0.559 | 0.397 | 12.8 | 0.506 | 0.228 | 2.2193 | 0 | TAK | SRC-006 | SRC-007 | wartości uśrednione dla pełnego cyklu odszraniania i odbudowy parametrów | OK

## 09_Mapa_Lacznie
MAPA PRACY INSTALACJI – PRACA ŁĄCZNA
Węzły pracy jednoczesnej części ściekowej i powietrznej. Temperatury ścieków i powietrza – wyłącznie pełne °C.
Liczba węzłów z Qnet | 112 | Status Mapy | GOTOWE
ID | Tśc. wej. [°C] | Tśc. wyj. [°C] | Przepływ ścieków [m³/h] | T suchy [°C] | T mokry [°C] | RH [%] | Tpowr. [°C] | Tzas. [°C] | Obciążenie [%] | Konfiguracja urządzeń | Przepływ wody [m³/h] | Qnet [MWt] | Pel [MWe] | COP | Grzałki [%] | ID źródła Qnet | ID źródła Pel | Uwagi | Kontrola
1 | 9 | 3 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 90.6 | 2.004 | 0.79 | 2.5367 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
2 | 9 | 4 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 68 | 1.503 | 0.581 | 2.5869 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
3 | 9 | 6 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 45.3 | 1.002 | 0.39 | 2.5692 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
4 | 9 | 7 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 70 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 22.7 | 0.501 | 0.211 | 2.3744 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
5 | 9 | 3 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 70.3 | 1.963 | 0.811 | 2.4205 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
6 | 9 | 4 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 52.7 | 1.472 | 0.596 | 2.4698 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
7 | 9 | 6 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 35.1 | 0.981 | 0.401 | 2.4464 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
8 | 9 | 7 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 75 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 17.6 | 0.491 | 0.216 | 2.2731 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
9 | 9 | 3 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 47.5 | 1.879 | 0.846 | 2.221 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
10 | 9 | 5 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 35.6 | 1.409 | 0.622 | 2.2653 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
11 | 9 | 6 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 23.7 | 0.94 | 0.417 | 2.2542 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
12 | 9 | 7 | 116 | -7 | -8 | 70 | 51 | 85 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 11.9 | 0.47 | 0.224 | 2.0982 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
13 | 9 | 3 | 116 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 124 | 2.021 | 0.781 | 2.5877 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
14 | 9 | 4 | 116 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 93 | 1.516 | 0.574 | 2.6411 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
15 | 9 | 6 | 116 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 62 | 1.011 | 0.386 | 2.6192 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
16 | 9 | 7 | 116 | -7 | -8 | 70 | 54 | 68 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 31 | 0.505 | 0.208 | 2.4279 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
17 | 9 | 3 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 96.3 | 2.13 | 0.807 | 2.6394 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
18 | 9 | 4 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 72.2 | 1.597 | 0.593 | 2.6931 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
19 | 9 | 6 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 48.2 | 1.065 | 0.398 | 2.6759 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
20 | 9 | 7 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 70 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 24.1 | 0.532 | 0.215 | 2.4744 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
21 | 9 | 3 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 74.7 | 2.086 | 0.83 | 2.5133 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
22 | 9 | 4 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 56 | 1.564 | 0.61 | 2.5639 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
23 | 9 | 6 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 37.3 | 1.043 | 0.41 | 2.5439 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
24 | 9 | 7 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 75 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 18.7 | 0.521 | 0.221 | 2.3575 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
25 | 9 | 3 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 50.5 | 1.997 | 0.869 | 2.298 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
26 | 9 | 5 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 37.9 | 1.498 | 0.638 | 2.348 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
27 | 9 | 6 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 25.2 | 0.999 | 0.428 | 2.3341 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
28 | 9 | 7 | 116 | 0 | -3 | 85 | 51 | 85 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 12.6 | 0.499 | 0.23 | 2.1696 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
29 | 9 | 3 | 116 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 131.8 | 2.147 | 0.797 | 2.6939 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
30 | 9 | 4 | 116 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 98.8 | 1.611 | 0.585 | 2.7538 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
31 | 9 | 6 | 116 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 65.9 | 1.074 | 0.393 | 2.7328 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
32 | 9 | 7 | 116 | 0 | -3 | 85 | 54 | 68 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 32.9 | 0.537 | 0.212 | 2.533 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
33 | 11 | 5 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 95.3 | 2.108 | 0.801 | 2.6317 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
34 | 11 | 6 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 71.5 | 1.581 | 0.588 | 2.6888 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
35 | 11 | 7 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 47.7 | 1.054 | 0.395 | 2.6684 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
36 | 11 | 9 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 70 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 23.8 | 0.527 | 0.213 | 2.4742 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
37 | 11 | 5 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 73.9 | 2.064 | 0.824 | 2.5049 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
38 | 11 | 6 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 55.4 | 1.548 | 0.605 | 2.5587 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
39 | 11 | 8 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 36.9 | 1.032 | 0.407 | 2.5356 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
40 | 11 | 9 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 75 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 18.5 | 0.516 | 0.219 | 2.3562 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
41 | 11 | 5 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 49.9 | 1.976 | 0.862 | 2.2923 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
42 | 11 | 7 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 37.5 | 1.482 | 0.633 | 2.3412 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
43 | 11 | 8 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 25 | 0.988 | 0.425 | 2.3247 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
44 | 11 | 9 | 116 | -3 | -4 | 70 | 51 | 85 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 12.5 | 0.494 | 0.229 | 2.1572 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
45 | 11 | 4 | 116 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 130.4 | 2.125 | 0.791 | 2.6865 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
46 | 11 | 6 | 116 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 97.8 | 1.594 | 0.581 | 2.7435 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
47 | 11 | 7 | 116 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 65.2 | 1.063 | 0.39 | 2.7256 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
48 | 11 | 9 | 116 | -3 | -4 | 70 | 54 | 68 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 32.6 | 0.531 | 0.211 | 2.5166 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
49 | 13 | 6 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 100.8 | 2.229 | 0.809 | 2.7553 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
50 | 13 | 8 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 75.6 | 1.672 | 0.595 | 2.8101 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
51 | 13 | 9 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 50.4 | 1.115 | 0.399 | 2.7945 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
52 | 13 | 11 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 70 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 25.2 | 0.557 | 0.215 | 2.5907 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
53 | 13 | 7 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 78.1 | 2.183 | 0.835 | 2.6144 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
54 | 13 | 8 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 58.6 | 1.637 | 0.614 | 2.6661 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
55 | 13 | 9 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 39.1 | 1.091 | 0.412 | 2.6481 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
56 | 13 | 11 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 75 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 19.5 | 0.546 | 0.222 | 2.4595 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
57 | 13 | 7 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 52.8 | 2.091 | 0.878 | 2.3815 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
58 | 13 | 8 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 39.6 | 1.568 | 0.645 | 2.431 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
59 | 13 | 10 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 26.4 | 1.045 | 0.433 | 2.4134 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
60 | 13 | 11 | 116 | 2 | -1 | 85 | 51 | 85 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 13.2 | 0.523 | 0.232 | 2.2543 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
61 | 13 | 6 | 116 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 137.9 | 2.248 | 0.798 | 2.817 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
62 | 13 | 8 | 116 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 103.4 | 1.686 | 0.587 | 2.8722 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
63 | 13 | 9 | 116 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 69 | 1.124 | 0.394 | 2.8528 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
64 | 13 | 11 | 116 | 2 | -1 | 85 | 54 | 68 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 34.5 | 0.562 | 0.213 | 2.6385 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
65 | 16 | 9 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 109.4 | 2.42 | 0.813 | 2.9766 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy – Punkt Gwarancyjny | OK
66 | 16 | 11 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 82.1 | 1.815 | 0.597 | 3.0402 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
67 | 16 | 12 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 54.7 | 1.21 | 0.401 | 3.0175 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
68 | 16 | 14 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 27.4 | 0.605 | 0.216 | 2.8009 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
69 | 16 | 9 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 84.8 | 2.37 | 0.843 | 2.8114 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
70 | 16 | 11 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 63.6 | 1.778 | 0.619 | 2.8724 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
71 | 16 | 12 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 42.4 | 1.185 | 0.416 | 2.8486 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
72 | 16 | 14 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 21.2 | 0.592 | 0.224 | 2.6429 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
73 | 16 | 10 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 57.4 | 2.27 | 0.894 | 2.5391 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
74 | 16 | 11 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 43 | 1.702 | 0.656 | 2.5945 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
75 | 16 | 13 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 28.7 | 1.135 | 0.44 | 2.5795 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
76 | 16 | 14 | 116 | 10 | 7 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 14.3 | 0.568 | 0.236 | 2.4068 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
77 | 16 | 9 | 116 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 149.7 | 2.44 | 0.8 | 3.05 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
78 | 16 | 10 | 116 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 112.3 | 1.83 | 0.588 | 3.1122 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
79 | 16 | 12 | 116 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 74.9 | 1.22 | 0.395 | 3.0886 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
80 | 16 | 14 | 116 | 10 | 7 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 37.4 | 0.61 | 0.213 | 2.8638 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
81 | 19 | 12 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 115.6 | 2.557 | 0.807 | 3.1685 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
82 | 19 | 13 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 86.7 | 1.918 | 0.593 | 3.2344 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
83 | 19 | 15 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 57.8 | 1.279 | 0.398 | 3.2136 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
84 | 19 | 17 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 28.9 | 0.639 | 0.215 | 2.9721 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
85 | 19 | 12 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 89.7 | 2.504 | 0.841 | 2.9774 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
86 | 19 | 13 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 67.2 | 1.878 | 0.618 | 3.0388 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
87 | 19 | 15 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 44.8 | 1.252 | 0.415 | 3.0169 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
88 | 19 | 17 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 22.4 | 0.626 | 0.223 | 2.8072 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
89 | 19 | 12 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 60.6 | 2.399 | 0.898 | 2.6715 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
90 | 19 | 14 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 45.5 | 1.799 | 0.659 | 2.7299 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
91 | 19 | 15 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 30.3 | 1.199 | 0.442 | 2.7127 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
92 | 19 | 17 | 116 | 15 | 12 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 15.2 | 0.6 | 0.237 | 2.5316 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
93 | 19 | 11 | 116 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 158.2 | 2.578 | 0.793 | 3.2509 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
94 | 19 | 13 | 116 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 118.7 | 1.934 | 0.583 | 3.3173 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
95 | 19 | 15 | 116 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 79.1 | 1.289 | 0.392 | 3.2883 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
96 | 19 | 17 | 116 | 15 | 12 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 39.6 | 0.645 | 0.211 | 3.0569 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
97 | 22 | 14 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 121.8 | 2.694 | 0.796 | 3.3844 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
98 | 22 | 16 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 91.4 | 2.021 | 0.585 | 3.4547 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
99 | 22 | 18 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 60.9 | 1.347 | 0.393 | 3.4275 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
100 | 22 | 20 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 70 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 30.5 | 0.674 | 0.212 | 3.1792 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
101 | 22 | 14 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 94.5 | 2.639 | 0.833 | 3.1681 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
102 | 22 | 16 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 70.9 | 1.979 | 0.612 | 3.2337 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
103 | 22 | 18 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 47.2 | 1.319 | 0.411 | 3.2092 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
104 | 22 | 20 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 75 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 23.6 | 0.66 | 0.221 | 2.9864 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
105 | 22 | 15 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 63.9 | 2.528 | 0.897 | 2.8183 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
106 | 22 | 17 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 47.9 | 1.896 | 0.658 | 2.8815 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
107 | 22 | 18 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 31.9 | 1.264 | 0.442 | 2.8597 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
108 | 22 | 20 | 116 | 20 | 17 | 60 | 51 | 85 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 16 | 0.632 | 0.237 | 2.6667 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
109 | 22 | 14 | 116 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 100 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 100% | 166.7 | 2.717 | 0.78 | 3.4833 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
110 | 22 | 16 | 116 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 75 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 75% | 125 | 2.037 | 0.573 | 3.555 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
111 | 22 | 18 | 116 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 50 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 50% | 83.4 | 1.358 | 0.385 | 3.5273 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK
112 | 22 | 20 | 116 | 20 | 17 | 60 | 54 | 68 | 25 | 2×WW-620-R + 4×PW-330-HT, obciążenie 25% | 41.7 | 0.679 | 0.208 | 3.2644 | 0 | SRC-008 | SRC-008 | węzeł Mapy Pracy | OK

## 06_Parametry_Roczne
GWARANTOWANE PARAMETRY ROCZNE INSTALACJI
Parametry zgodne z Tabelą 10 PFU. SPF jest obliczany automatycznie z energii cieplnej netto i energii elektrycznej.
A. Parametry roczne
Lp. | Parametr | Jedn. | Wymaganie – powietrze | Oferta – powietrze | Wymaganie – ścieki | Oferta – ścieki | Wymaganie – łącznie | Oferta – łącznie | Status powietrze | Status ścieki | Status łącznie | Sposób oceny / uwagi
1 | Energia cieplna netto przekazana do sieci ciepłowniczej | GJ | 20000 | 21000 | 22000 | 23500 | 42000 | 44500 | SPEŁNIA | SPEŁNIA | SPEŁNIA | Ciepłomierze; wynik odrębny dla obu części.
2 | Całkowite zużycie energii elektrycznej | MWh | 2650 | 2160 | 2500 | 2330 | 5150 | 4490 | SPEŁNIA | SPEŁNIA | SPEŁNIA | Limity odnoszą się do minimalnej rocznej produkcji z poz. 1; przy innej produkcji – ocena z Mapy Pracy.
3 | SPF wynikowy | – | 2.3 | 2.7006 | 2.55 | 2.8016 | 2.75 | 2.753 | SPEŁNIA | SPEŁNIA | SPEŁNIA | SPF = Eciepła [GJ] / (3,6 × Eel [MWh]).
4 | Dyspozycyjność techniczna | h | 7500 | 7600 | 7500 | 7650 | 7500 | 7500 | SPEŁNIA | SPEŁNIA | SPEŁNIA | Dla powietrza ≥ –7°C; dla ścieków ≥ 9°C; przy możliwości odbioru ciepła.
5 | Udział grzałek lub dodatkowych źródeł | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPEŁNIA | SPEŁNIA | SPEŁNIA | W produkcji gwarantowanej udział wynosi 0%.
6 | Redukcja emisji CO₂ – wskaźnik efektu | Mg/rok | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | SPEŁNIA | SPEŁNIA | SPEŁNIA | Raport porównawczy emisji przed / po realizacji.
7 | Ciepło niedostarczone z przyczyn Wykonawcy | GJ | rejestrowane | 0 | rejestrowane | 0 | rejestrowane | 0 | DO RAPORTOWANIA | DO RAPORTOWANIA | DO RAPORTOWANIA | Wartość rejestrowana i raportowana.
[6 empty] | Status ogólny | SPEŁNIA
B. Planowane postoje serwisowe, czyszczenie i konserwacja wykazywane w Ofercie
Lp. | Część Instalacji | Czynność / przyczyna postoju | Częstotliwość | Czas jednostkowy [h] | Liczba / rok | Roczny czas niedyspozycyjności [h] | Warunki / sezon | Źródło / dokument | Uwagi
1 | Ścieki | Czyszczenie chemiczne wymienników parownikowych (CIP) | 2 × rok | 24 | 2 | 48 | poza sezonem grzewczym | SRC-009 | Suma planowanych postojów: 120 h/rok – mieści się w 8760 − 7500 = 1260 h
2 | Ścieki | Przegląd okresowy sprężarek i obiegu chłodniczego | 1 × rok | 16 | 1 | 16 | poza sezonem grzewczym | SRC-009
3 | Ścieki | Wymiana wkładów filtracyjnych i przegląd układu poboru ścieków | 4 × rok | 4 | 4 | 16 | cały rok | SRC-009
4 | Powietrze | Mycie i przegląd wymienników lamelowych | 2 × rok | 16 | 2 | 32 | wiosna / jesień | SRC-010
5 | Powietrze | Przegląd okresowy sprężarek i wentylatorów | 1 × rok | 16 | 1 | 16 | poza sezonem grzewczym | SRC-010
6 | Wspólne | Przegląd AKPiA, SCADA i układów pomiarowych | 1 × rok | 8 | 1 | 8 | poza sezonem grzewczym | SRC-011
7 | Wspólne | Legalizacja / wzorcowanie aparatury pomiarowej | 1 × rok | 8 | 1 | 8 | poza sezonem grzewczym | SRC-011
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 10_Bilans_El
SZCZEGÓŁOWY BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ
Bilans obejmuje sprężarki i wszystkie urządzenia pomocnicze znajdujące się w Granicach Bilansowych Instalacji.
Liczba pozycji | 18 | Łączna moc ścieki [MWe] | 0.3715 | Łączna moc powietrze [MWe] | 0.4413 | Status
SPEŁNIA
Lp. | Część | Kategoria | Urządzenie / grupa odbiorów | Liczba | Moc jednostkowa [kW] | Współczynnik jednoczesności | Moc bilansowa [MWe] | W Granicach Bilansowych | Punkt pomiaru | ID źródła | Uwagi
1 | Ścieki | Sprężarki | 2 × sprężarka śrubowa WW-620-R | 2 | 165 | 1 | 0.33 | TAK | Rozdzielnica RG-PC, pole 1–2; licznik L-S1 | SRC-004 | 2 × WW-620-R, 2 sprężarki na urządzenie
2 | Ścieki | Pompy obiegowe | Pompy obiegowe ścieków i obiegu pośredniego | 3 | 10 | 1 | 0.03 | TAK | Licznik L-S2 | SRC-004 | Pompy obiegu ścieków i obiegu pośredniego
3 | Ścieki | Filtracja i oczyszczanie | Filtracja mechaniczna ścieków | 2 | 3.75 | 1 | 0.0075 | TAK | Licznik L-S2 | SRC-004 | Filtr samoczyszczący + pompa płuczna
4 | Ścieki | CIP / neutralizacja | Stacja CIP / neutralizacji | 1 | 2 | 0 | 0 | TAK | Licznik L-S2 | SRC-004 | CIP – nie pracuje w punkcie referencyjnym (praca cykliczna, ujęta w bilansie rocznym)
5 | Ścieki | Automatyka i szafy | Szafa AKPiA – ścieki | 1 | 4 | 1 | 0.004 | TAK | Licznik L-S3 | SRC-004 | Szafa AKPiA części ściekowej
6 | Ścieki | Kable grzejne / podgrzewacze | Kable grzejne / podgrzewacze – ścieki | 1 | 1 | 0 | 0 | TAK | Licznik L-S3 | SRC-004 | Kable grzejne – praca tylko przy T < 0°C
7 | Ścieki | Pozostałe | Pozostałe odbiory – ścieki | 1 | 1 | 0 | 0 | TAK | Licznik L-S3 | SRC-004 | Rezerwa
8 | Powietrze | Sprężarki | 4 × sprężarka śrubowa PW-330-HT | 4 | 75 | 1 | 0.3 | TAK | Rozdzielnica RG-PC, pole 3–6; licznik L-A1 | SRC-007 | 4 × PW-330-HT
9 | Powietrze | Wentylatory | Wentylatory osiowe EC | 8 | 13 | 1 | 0.104 | TAK | Licznik L-A1 | SRC-007 | 2 wentylatory na urządzenie
10 | Powietrze | Pompy obiegowe | Pompy obiegowe – powietrze | 2 | 6.5 | 1 | 0.013 | TAK | Licznik L-A2 | SRC-007 | Pompy obiegu pośredniego części powietrznej
11 | Powietrze | Odszranianie | Układ odszraniania | 1 | 5 | 0 | 0 | TAK | Licznik L-A2 | SRC-007 | Odszranianie – 0 w punkcie referencyjnym (poza cyklem); uwzględnione w punkcie A-PDEF
12 | Powietrze | Automatyka i szafy | Szafa AKPiA – powietrze | 1 | 4.3 | 1 | 0.0043 | TAK | Licznik L-A3 | SRC-007 | Szafa AKPiA części powietrznej
13 | Powietrze | Kable grzejne / podgrzewacze | Podgrzewacze oleju / kable grzejne – powietrze | 1 | 2 | 0 | 0 | TAK | Licznik L-A3 | SRC-007 | Podgrzewacze oleju – praca w postoju
14 | Powietrze | Pozostałe | Pozostałe odbiory – powietrze | 1 | 1 | 0 | 0 | TAK | Licznik L-A3 | SRC-007 | Rezerwa
15 | Wspólne | Pompy sieciowe / wspólne | Pompy obiegowe wody sieciowej | 2 | 7 | 1 | 0.014 | TAK | Licznik L-W1 | SRC-011 | Pompy obiegowe wody sieciowej wykonane w ramach Zamówienia
16 | Wspólne | AKPiA / SCADA | Serwer SCADA / AKPiA nadrzędna | 1 | 4 | 1 | 0.004 | TAK | Licznik L-W2 | SRC-011 | Serwer SCADA, switche, UPS
17 | Wspólne | Rozdzielnice i urządzenia wspólne | Rozdzielnica RG-PC, oświetlenie, ogrzewanie szaf | 1 | 2 | 1 | 0.002 | TAK | Licznik L-W2 | SRC-011 | Oświetlenie i gniazda technologiczne, ogrzewanie szaf
18 | Wspólne | Pozostałe | Pozostałe odbiory wspólne | 1 | 1 | 0 | 0 | TAK | Licznik L-W2 | SRC-011 | Rezerwa
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## 11_Bilans_Cieplny
BILANS CIEPLNY REFERENCYJNYCH PUNKTÓW DOBORU
Bilans musi uwzględniać rzeczywistą konfigurację, obiegi pośrednie i straty do Punktu Przekazania Ciepła.
Sekcja |  | Wynik kontroli |  |  |  | Status
SPEŁNIA
Lp. | Część | Pozycja bilansu | Jedn. | Wartość | Zależność / uwagi | Status
1 | Ścieki | Łączna moc cieplna brutto | MWt | 1.22 | wartość producenta ¦ SRC-003
2 | Ścieki | Moc pobierana ze ścieków | MWt | 0.89 | wartość producenta / bilans ¦ SRC-003
3 | Ścieki | Moc elektryczna sprężarek | MWe | 0.33 | wartość producenta ¦ SRC-003
4 | Ścieki | Straty na wymiennikach i obiegach pośrednich | MWt | 0.03 | łącznie do Punktu Przekazania Ciepła ¦ SRC-005
5 | Ścieki | Moc Cieplna Netto | MWt | 1.19 | Q brutto – straty | SPEŁNIA
6 | Ścieki | Kontrola I zasady termodynamicznej | MWt | -5.5511e-17 | Q brutto ≈ Q dolnego źródła + Pel sprężarek | SPEŁNIA
7 | Powietrze | Łączna moc cieplna brutto | MWt | 1.28 | wartość producenta ¦ SRC-006
8 | Powietrze | Moc pobierana z powietrza | MWt | 0.98 | wartość producenta / bilans ¦ SRC-006
9 | Powietrze | Moc elektryczna sprężarek | MWe | 0.3 | wartość producenta ¦ SRC-006
10 | Powietrze | Straty na obiegach i wyprowadzeniu ciepła | MWt | 0.03 | łącznie do Punktu Przekazania Ciepła ¦ SRC-005
11 | Powietrze | Moc Cieplna Netto | MWt | 1.25 | Q brutto – straty | SPEŁNIA
12 | Powietrze | Kontrola I zasady termodynamicznej | MWt | 5.5511e-17 | Q brutto ≈ Q dolnego źródła + Pel sprężarek | SPEŁNIA
13 | Łącznie | Qnet części ściekowej | MWt | 1.19 | zgodnie z KPG
14 | Łącznie | Qnet części powietrznej | MWt | 1.25 | zgodnie z KPG
15 | Łącznie | Wspólne straty cieplne po połączeniu strumieni | MWt | 0.02 | nie mogą być pominięte ani podwójnie liczone ¦ SRC-005
16 | Łącznie | Qnet kompletnej Instalacji | MWt | 2.42 | Qnet ścieki + Qnet powietrze – wspólne straty | SPEŁNIA
17 | Łącznie | Całkowity Pobór Mocy Elektrycznej | MWe | 0.813 | zgodnie z bilansem elektrycznym
18 | Łącznie | COP kompletnej Instalacji | – | 2.9766 | Qnet / Pel | SPEŁNIA
19 | Łącznie | Algorytm przypisania strat wspólnych | – | ALG-Q-01 – podział strat wspólnych proporcjonalnie do przepływu każdej części przez wspólny kolektor | opis / ID dokumentu
20 | Łącznie | Źródło danych i identyfikacja bilansu | – | SRC-012 – Bilans cieplny i elektryczny kompletnej Instalacji, rew. B z 2026-08-25 | ID źródła

## 12_Zrodla
REJESTR ŹRÓDEŁ DANYCH I IDENTYFIKOWALNOŚĆ WARTOŚCI
Każdy identyfikator ma prowadzić do konkretnego dokumentu i miejsca, z którego pochodzi wartość zadeklarowana w Ofercie.
Liczba zarejestrowanych źródeł | 14 | Status | GOTOWE
ID źródła | Nazwa dokumentu / raportu | Producent / autor | Numer / oznaczenie | Rewizja | Data | Program / metoda | Wersja programu | Strona / tabela / wiersz / rekord | Sposób uzyskania wartości | Punkt Gwarancyjny / warunki | Nazwa pliku | Uwagi
SRC-001 | Karta doborowa WW-620-R – pkt S-PNOM | PRZYKŁADOWY PRODUCENT A | PS/2026/0820/KOS-S | B | 2026-08-20 | ProSelect | 8.4.2 | s. 3, tab. 2, wiersz 1 | Dokument producenta | S-PNOM (16°C / 51/70°C) | 01_kartadob_WW620_S-PNOM.pdf | —
SRC-002 | Karta doborowa PW-330-HT – pkt A-NOM | PRZYKŁADOWY PRODUCENT B | AS/2026/0820/KOS-A | B | 2026-08-20 | AirSelect | 5.1.0 | s. 2, tab. 1, wiersz 1 | Dokument producenta | A-NOM (+10°C / 51/70°C) | 02_kartadob_PW330_A-NOM.pdf | —
SRC-003 | Wydruk z programu doborowego – komplet punktów części ściekowej | PRZYKŁADOWY PRODUCENT A | PS/2026/0820/KOS-S | B | 2026-08-20 | ProSelect | 8.4.2 | s. 3–11, tab. 2–7 | Dokument producenta | S-PMIN…S-PCZE-25 | 03_prosel_scieki_pelny.pdf | —
SRC-004 | Zestawienie poboru mocy urządzeń pomocniczych – ścieki | Termotech Instalacje Sp. z o.o. | TT/EL/2026/014 | A | 2026-08-24 | arkusz obliczeniowy | — | ark. „Ścieki”, wiersze 4–12 | Obliczenia Wykonawcy | wszystkie punkty części ściekowej | 04_pomocnicze_scieki.xlsx | —
SRC-005 | Nota tolerancji i zapasu doborowego | PRZYKŁADOWY PRODUCENT A / B | TT/TECH/2026/003 | A | 2026-08-24 | — | — | s. 1–2 | Dokument producenta | wszystkie punkty | 05_tolerancje.pdf | —
SRC-006 | Wydruk z programu doborowego – komplet punktów części powietrznej | PRZYKŁADOWY PRODUCENT B | AS/2026/0820/KOS-A | B | 2026-08-20 | AirSelect | 5.1.0 | s. 2–14, tab. 1–8 | Dokument producenta | A-PMIN…A-PCZE-25 | 06_airsel_powietrze_pelny.pdf | —
SRC-007 | Zestawienie poboru mocy urządzeń pomocniczych – powietrze | Termotech Instalacje Sp. z o.o. | TT/EL/2026/015 | A | 2026-08-24 | arkusz obliczeniowy | — | ark. „Powietrze”, wiersze 4–12 | Obliczenia Wykonawcy | wszystkie punkty części powietrznej | 07_pomocnicze_powietrze.xlsx | —
SRC-008 | Bilans pracy łącznej kompletnej Instalacji | Termotech Instalacje Sp. z o.o. | TT/TECH/2026/008 | B | 2026-08-25 | arkusz obliczeniowy | — | ark. „Łącznie”, wiersze 5–28 | Bilans kompletnej Instalacji | H-P85, H-PNOM, H-PMIN | 08_bilans_laczny.xlsx | —
SRC-009 | Harmonogram eksploatacyjny – część ściekowa | PRZYKŁADOWY PRODUCENT A | TT/EKS/2026/001 | A | 2026-08-25 | — | — | s. 2, tab. 1 | Dokument producenta | postoje serwisowe | 09_harmonogram_scieki.pdf | —
SRC-010 | Harmonogram eksploatacyjny – część powietrzna | PRZYKŁADOWY PRODUCENT B | TT/EKS/2026/002 | A | 2026-08-25 | — | — | s. 2, tab. 1 | Dokument producenta | postoje serwisowe | 10_harmonogram_powietrze.pdf | —
SRC-011 | Algorytmy podziału energii i strat urządzeń wspólnych | Termotech Instalacje Sp. z o.o. | TT/TECH/2026/009 | A | 2026-08-25 | — | — | s. 1–4, pkt 2 i 3 | Obliczenia Wykonawcy | praca łączna | 11_algorytmy_podzialu.pdf | —
SRC-012 | Bilans cieplny i elektryczny kompletnej Instalacji | Termotech Instalacje Sp. z o.o. | TT/TECH/2026/010 | B | 2026-08-25 | arkusz obliczeniowy | — | ark. „Bilans”, wiersze 3–40 | Bilans kompletnej Instalacji | punkty referencyjne | 12_bilans_kompletny.xlsx | —
SRC-013 | Schemat Granic Bilansowych Instalacji | Termotech Instalacje Sp. z o.o. | TT/RYS/2026/001 | B | 2026-08-25 | — | — | rys. 1, arkusz 1/1 | Obliczenia Wykonawcy | wszystkie punkty | 13_granice_bilansowe.pdf | —
SRC-014 | Mapa Pracy Instalacji – opis metody interpolacji | Termotech Instalacje Sp. z o.o. | TT/TECH/2026/011 | A | 2026-08-26 | — | — | s. 1–3 | Interpolacja | cała Gwarantowana Koperta Pracy | 14_metoda_interpolacji.pdf | —
SRC-015
SRC-016
SRC-017
SRC-018
SRC-019
SRC-020
SRC-021
SRC-022
SRC-023
SRC-024
SRC-025
SRC-026
SRC-027
SRC-028
SRC-029
SRC-030
SRC-031
SRC-032
SRC-033
SRC-034
SRC-035
SRC-036
SRC-037
SRC-038
SRC-039
SRC-040
SRC-041
SRC-042
SRC-043
SRC-044
SRC-045
SRC-046
SRC-047
SRC-048
SRC-049
SRC-050
SRC-051
SRC-052
SRC-053
SRC-054
SRC-055
SRC-056
SRC-057
SRC-058
SRC-059
SRC-060
SRC-061
SRC-062
SRC-063
SRC-064
SRC-065
SRC-066
SRC-067
SRC-068
SRC-069
SRC-070
SRC-071
SRC-072
SRC-073
SRC-074
SRC-075
SRC-076
SRC-077
SRC-078
SRC-079
SRC-080
SRC-081
SRC-082
SRC-083
SRC-084
SRC-085
SRC-086
SRC-087
SRC-088
SRC-089
SRC-090
SRC-091
SRC-092
SRC-093
SRC-094
SRC-095
SRC-096
SRC-097
SRC-098
SRC-099
SRC-100
SRC-101
SRC-102
SRC-103
SRC-104
SRC-105
SRC-106
SRC-107
SRC-108
SRC-109
SRC-110
SRC-111
SRC-112
SRC-113
SRC-114
SRC-115
SRC-116
SRC-117
SRC-118
SRC-119
SRC-120
SRC-121
SRC-122
SRC-123
SRC-124
SRC-125
SRC-126
SRC-127
SRC-128
SRC-129
SRC-130
SRC-131
SRC-132
SRC-133
SRC-134
SRC-135
SRC-136
SRC-137
SRC-138
SRC-139
SRC-140
SRC-141
SRC-142
SRC-143
SRC-144
SRC-145
SRC-146
SRC-147
SRC-148
SRC-149
SRC-150
SRC-151
SRC-152
SRC-153
SRC-154
SRC-155
SRC-156
SRC-157
SRC-158
SRC-159
SRC-160
SRC-161
SRC-162
SRC-163
SRC-164
SRC-165
SRC-166
SRC-167
SRC-168
SRC-169
SRC-170
SRC-171
SRC-172
SRC-173
SRC-174
SRC-175
SRC-176
SRC-177
SRC-178
SRC-179
SRC-180
SRC-181
SRC-182
SRC-183
SRC-184
SRC-185
SRC-186
SRC-187
SRC-188
SRC-189
SRC-190
SRC-191
SRC-192
SRC-193
SRC-194
SRC-195
SRC-196
SRC-197
SRC-198
SRC-199
SRC-200

## 13_Dokumenty
WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
Lista kontrolna dokumentów wymaganych przez PFU. Pole „Załączono” wypełnia Wykonawca.
Liczba pozycji wymaganych | 16 | Status | GOTOWE
Lp. | Dokument | Załączono | Nazwa pliku / oznaczenie | Numer / rewizja | ID źródła | Uwagi
1 | Podpisana Karta Parametrów Gwarantowanych – PDF | TAK | KPG_Termotech_podpisana.pdf | rew. B | SRC-012
2 | Karta Parametrów Gwarantowanych – edytowalny XLSX | TAK | KPG_Termotech.xlsx | rew. B | SRC-012
3 | Dedykowane karty doborowe producenta dla każdego typu/modelu i Punktów Gwarancyjnych | TAK | 01_kartadob_WW620_S-PNOM.pdf + 02_kartadob_PW330_A-NOM.pdf | rew. B | SRC-001, SRC-002
4 | Kompletne wydruki z programu doborowego producenta | TAK | 03_prosel_scieki_pelny.pdf + 06_airsel_powietrze_pelny.pdf | rew. B | SRC-003, SRC-006
5 | Równoważny raport obliczeniowy producenta – jeżeli producent nie stosuje programu doborowego | NIE DOTYCZY | — | — | — | Obaj producenci stosują programy doborowe – raport równoważny nie jest wymagany
6 | Zbiorcze zestawienie konfiguracji urządzeń i sposobu współpracy | TAK | 15_zestawienie_konfiguracji.pdf | rew. A | SRC-012
7 | Bilans cieplny każdej części i pracy łącznej | TAK | 12_bilans_kompletny.xlsx | rew. B | SRC-012
8 | Bilans mocy elektrycznej każdej części i pracy łącznej | TAK | 12_bilans_kompletny.xlsx | rew. B | SRC-012
9 | Szczegółowe zestawienie poboru mocy urządzeń pomocniczych | TAK | 04_pomocnicze_scieki.xlsx + 07_pomocnicze_powietrze.xlsx | rew. A | SRC-004, SRC-007
10 | Schemat Granic Bilansowych Instalacji z punktami pomiarowymi | TAK | 13_granice_bilansowe.pdf | rew. B | SRC-013
11 | Ogólne karty techniczne oferowanych urządzeń | TAK | 16_karty_techniczne.pdf | rew. A | SRC-001, SRC-002
12 | Raporty z badań / certyfikaty – jeżeli zostały wydane | TAK | 17_raporty_badan.pdf | rew. A | SRC-001
13 | Potwierdzenie doboru przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela | TAK | 18_potwierdzenie_producenta.pdf | rew. A | SRC-001, SRC-002
14 | Oświadczenie Wykonawcy o zgodności danych KPG z dokumentami producenta i bilansem | TAK | 19_oswiadczenie_zgodnosci.pdf | rew. A | SRC-012
15 | Mapa Pracy Instalacji – PDF | TAK | 20_MapaPracy.pdf | rew. B | SRC-014
16 | Mapa Pracy Instalacji – XLSX | TAK | 20_MapaPracy.xlsx | rew. B | SRC-014
17 | Opis jednoznacznej metody interpolacji | TAK | 14_metoda_interpolacji.pdf | rew. A | SRC-014