## Arkusz1
rekomendowane |  |  | zasadowość | chlorki | siarczki | siarczany | zasolenie | gęstość | przewod elektr | temp | pH | glin | mangan | Ƹ sód i potas | wapń | żelazo
|  |  | mg/l (CaCO3) | mg/l | mg/l | mg/l | PSU | g/cm3 | mS/m | OC |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | <300 | <100 |  | <100 |  |  | <200 |  | 7-10 | <0,3 | <0,05 | <200 | 20-60 | <0,1
Lp. | data | nr badania | zasadowość | chlorki | siarczki | siarczany | zasolenie | gęstość | przewodność elektryczna | temp | pH | glin | mangan | potas | sód | Ƹ sód i potas | wapń | żelazo
jednostki |  |  | mg/l (CaCO3) | mg/l | mg/l |  | PSU | g/cm3 | μS/cm | OC |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | z wyliczeń | mg/l | mg/l
1 | 2026-04-10 | 311628/26/GDY |  | 163 | <0,05 |  | 0.6 | 1.003 | 1347 | 11.8 | 7.5
2 | 2026-06-12 | 130195/2026/GDY | 160 | 147 |  | 150 |  |  | 960 |  | 7 | 0.088 | 0.095 | 26 | 105 | 131 | 74 | 0.35
3 | 2026-06-17 | 554020/26/GDY | 134 | 162 |  | 69 |  |  | 1132 |  | 7.6 | 0.088 | 0.1 | 24 | 105 | 129 | 73 | 0.71
4 | 2026-06-24 | 578891/26/GDY | 185 | 162 |  | 100 |  |  | 1048 |  | 7.2 | 0.084 | 0.023 | 21 | 93 | 114 | 60 | 0.16
5 | 2026-06-30 | 602274/26/GDY | 249 | 163 |  | 79 |  |  | 1047 |  | 7.6 | 0.11 | 0.014 | 31 | 110 | 141 | 78 | 0.28
6 | 2026-07-08 | 629876/26/GDY | 183 | 143 |  | 118 |  |  | 1064 |  | 7.7 | 0.062 | 0.057 | 23 | 92 | 115 | 66 | 0.69
7 | 2026-07-17 | 668106/26/GDY | 154 | 157 |  | 151 |  |  | 1085 |  | 7.7 | 0.12 | 0.044 | 25 | 109 | 134 | 75 | 1.7
8 | 2026-07-22 | 663516/26/GDY | 162 | 174 |  | 165 |  |  | 1170 |  | 7.5 | 0.075 | 0.12 | 29 | 142 | 171 | 77 | 0.5
9 | 2026-07-28 | 661151/26/GDY | [9 empty] | 0.17 | 0.065 | 30 | 113 | 143 | 69 | 3.9
10 | 2026-08-04 | 726109/26/GDY
11 | 2026-08-11